Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

NR. 2 DIN 26.05.2014

revizuită la data de 28.07.2017,

revizuită la data de 02.03.2023

proiect REVIZUIRE

Operator: Compania Locală de Termoficare S.C. COLTERM S.A. - CT TIMIŞOARA CENTRU in Insolventa

Adresa: Municipiul TIMIŞOARA, str. Piaţa Romanilor  nr.11,  jud. Timiş

Punct de lucru: Compania Locală de Termoficare S.C. COLTERM S.A.  - CT TIMIŞOARA CENTRU

Locaţia activităţii: Municipiul TIMIŞOARA, str. Piaţa Romanilor  nr. 11,  jud. Timiş

Categoria de activitate conform:

Anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Clasificării activităților din economia națională CAEN, Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 ul Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați,

| Nr. crt. | Cod activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW | 1.A.1.a | 010102 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 1 (c) | Centrale termice si alte instalatii de ardere cu o putere termica mai mare de 50 MW |

Cod CAEN :  4030 – Producţia de energie termică

Cod NOSE – P: 101.01 – Producerea energiei termice

Cod SNAP2 : 01-0102

Emisă de:  APM Timiș .

Prezenţa autorizaţie integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală (conform art. 16, alin. 2(21) din Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din OUG nr.195/2005 privind  protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile  si completarile ulterioare).

CUPRINS

INTRODUCERE

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

2. TEMEIUL LEGAL

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.1.1. Alimentarea cu apa

7.1.2. Ape subterane

7.1.3. Evacuarea apelor uzate

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

7.3. GAZE NATURALE

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE

EXISTENTE PE AMPLASAMENT

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA

POLUANTILOR IN MEDIU

9.1. AER

9.2. APA

9.3. SOL

9.4. ZGOMOT

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN

MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.1.1. Emisii

10.1.2. Calitatea aerului

10.2. APA (inclusiv in apa subterana daca este cazul)

10.3. SOL

10.4. ZGOMOT

10.5. MIROS

10.6. PROTECTIA MUNCII SI SANATATEA PUBLICA

11. GESTIUNEA DESEURILOR

11.1. DESEURI PRODUSE

11.2. DESEURI STOCATE TEMPORAR

11.3. DESEURI TRATATE

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANEGEMENTUL

SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. PREVEDERI GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA

13.2. AER

13.3. APA (inclusiv apa subterana daca este cazul)

13.4. SOL

13.5. MONITORIZARE TEHNOLOGICA

13.6. DESEURI

13.7. AMBALAJE SI DESEURI DE AMBALAJE

13.8. ZGOMOT

13.9. MIROSURI

13.10. SUBSTANTE SI PREPARATE CHIMICE PERICULOASE

13.11. MONITORIZAREA POST-INCHIDERE

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI,  MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

17. VALABILITATE

18. GLOSAR DE TERMENI

1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

# Operator:  Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A CT TIMIŞOARA CENTRU,

- Sediul social: Municipiul TIMIŞOARA, str. Piaţa Romanilor  nr.11,  jud. Timiş

Cod unic de înregistrare: RO16063013

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J35/185/2004

Telefon : 0256308326,

Responsabil protecţia mediului- dna Manuela POPA

Adresa de e-mail: manuela.popa@colterm.ro

Punct de lucru: Municipiul TIMIŞOARA, str. Piaţa Romanilor  nr. 11,  jud. Timiş

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de COLTERM  SA, cu sediul în TIMIŞOARA, STR. EPISCOP JOSEPH  LONOVICI NR.4, înregistrată la APM Timiș cu nr. 763RP/31.01.2023,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării obtinerii Autorizaţiei integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică in data de 19.04.2022 şi în lipsa oricărui comentariu;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza HG nr 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

- în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor;

- ținând cont de recomandarile documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

DECIZIA  DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1442 A COMISIEI din 31 iulie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari,

In conditiile in care orice emisie rezultata in urma activitatii va fi in conformitate si nu va depasi cerintele legislatiei de mediu din Romania, armonizata legislatiei Uniunii Europene si prevederilor prezentei autorizatii,

se revizuieste:

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Pentru functionarea instalatiei: Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A - CT TIMIŞOARA CENTRU

Amplasata in: Municipiul TIMIŞOARA, str. Piaţa Romanilor  nr.11,  jud. Timiş

Operator: Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A - CT TIMIŞOARA CENTRU

Autorizaţia include condiţiile pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării;

- se aplică cele mai bune tehnici disponibile;

- nu se generează nicio poluare semnificativă;

- se previne generarea deşeurilor,

- în situaţia în care se generează deşeuri, în ordinea priorităţii, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic şi economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;

- se utilizează eficient energia;

- sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activităţii, să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare.

Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectã prevederile Anexei 3 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare şi ia în considerare natura şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Cu respectarea cerințelor legale prevăzute de:

• O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr 265/2006, completată şi modificată prin OUG nr 164/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale;

• HG nr. 440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere;

• Ordin M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de

mediu, cu completarile si modificarile ulterioare;

• Ordin M.M.G.A. nr. 1158/2005 – pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul M.A.P.A.M. nr. 818/2003 - pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

• Ordin M.M.P. nr. 3970/2012 - pentru modificarea şi completarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 818/2003;

• Ordonanta de Urgenta nr. 68/2007 - privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi

repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si

completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2009, OUG nr. 64/2011, Legea nr. 187/2012 si Legea nr. 249/2013;

• OUG nr. 92/2021, aprobata prin Legea nr. 17/2023,  privind regimul deşeurilor;

• H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, completata prin HG nr 210/2007;

• H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;

• HG 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

• OUG nr. 2/2021privind depozitarea deşeurilor;

• H.G. nr. 170 /2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

• O.M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare a procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

• STAS 12574/1987 privind “Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate.” ;

• NTPA 002 /2005 aprobat prin HG nr 188/2002, modificat şi completat prin HG nr 352/2005 privind evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare şi direct în staţiile de epurare;

• NTPA 001/2005 aprobat prin HG nr 188/2002, modificat şi completat prin HG nr 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

• HG nr 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare ;

• Ord nr 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

• HG nr 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

• Ord. MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

• Legea nr. 104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

• HG nr 351/2005 privind aprobarea Programului de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, cu modificările şi completările ulterioare;

• STAS nr 10009 /1988 privind “Acustica urbana”- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

• Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate;

• Ord MMP nr. 3299/ 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

• Legea nr 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificarile ulterioare;

• OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

• HG nr. 140/ 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului CE nr 166/2006 privind infiinţarea “Registrului european al poluanţilor emisi şi transferaţi “şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

• Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998;

• Ordin MMGA nr. 95/2005 – privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri, modificat de Ordin MMP nr. 3838/2012;

• Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, modificata si

completata ulterior;

• Legea nr. 59 din 11.04.2016  privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţele periculoase (Directiva 96/82/CE);

- Ordinul nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

• Ord MAPAM nr. 169/ 2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile ( BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

• Documentul de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile pentru instalatii mari de ardere – iulie 2006.

In situatia modificarii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie, titularul are obligatia sa se supuna prevederilor noilor acte normative intrate in  vigoare, ce modifica, completeaza sau abroga actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Litigile generate de emitere, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizatii, se solutioneaza de instantele de contecios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului activitatii.

Prezenta autorizatie integrata de mediu nu exonereaza de raspundere titularul de activitate in cazul producerii unor accidente in timpul desfasurarii activitatii pentru care a fost emisa.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea cuprinsa in Anexa I a Legea 278/2013 privind emisiile industriale :

„ 1.1. ,, Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau  mai mare de 50 MW”

desfasurata in Str. Piata Romanilor nr. 11, jud.Timis.

| Nr. crt. | Cod activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW | 1.A.1.a | 010102 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 1 (c) | Centrale termice si alte instalatii de ardere cu o putere termica mai mare de 50 MW |

Cod CAEN :  4030 – Producţia de energie termică

Cod NOSE – P: 101.01 – Producerea energiei termice

Cod SNAP2 : 01-0301

Echipamentele energetice din CT Centru pot produce simultan 55 t/h abur la o presiune de 31 bar, pentru termoficarea industrială si 418,6 Gcal/h energie termică pentru termoficarea urbană.

Instalaţiile energetice aflate în exploatare la CT Centru sunt grupate, conform Legii 278/2013, în următoarele instalaţii mari de ardere:

- IMA 1 – instalaţie mare de ardere existentă de tip I – putere termică de 58,1 MWt, formată din cazanul de apă fierbinte (CAF 1)  care poate produce de la 10 pana la 50 Gcal/h. Energia termică sub formă de apă fierbinte este produsă prin arderea gazelor naturale.

- IMA 2 – instalaţie mare de ardere tip I – cu o putere termică de 58,1 MWt, este formată din cazanul de apă fierbinte nr. 2 (CAF 2), care poate produce de la 12 pana la 50 Gcal/h. Energia termică sub formă de apă fierbinte este produsă prin arderea gazelor naturale.

IMA 3 – instalație mare de ardere tip I – cu o putere termică de 116,3 MWt, este constituită din cazanul de apă fierbinte nr. 3 (CAF 3), care poate produce de la 25 pana la 100 Gcal/h. Energia termică sub formă de apă fierbinte este produsă prin arderea gazelor naturale şi/sau a păcurii.

Pentru IMA 3 – s-a solicitat incetare temporara de activitate, fiind necesara retehnologizarea instalatei de ardere.

- IMA 4 – instalaţie mare de ardere tip I – o putere termică de 116,3 MWt este constituită din cazanul de apă fierbinte nr. 4 (CAF 4), care poate produce de la 25 pana la 100 Gcal/h. Energia termică sub formă de apă fierbinte este produsă prin arderea gazelor naturale şi/sau a CLU.

- IMA 5 – instalaţie mare de ardere tip I – o putere termică de 116,3 MWt este constituită din cazanul de apă fierbinte nr. 5 (CAF 5), care poate produce de la 25 pana la 100 Gcal/h. Energia termică sub formă de apă fierbinte este produsă prin arderea gazelor naturale şi/sau a combustibilului lichid. IMA5. (CAF 5) este retras temporar din exploatare incepand cu anul 01.01.2014.

Cazanele de abur 1, 2 si 3, instalatii medii de ardere, intra sub incidenta Legii 188/2018 privind instalatiile medii de ardere.

Puterea termică nominală totală este egală cu 461,5 MWt  formata din:

| Cazane | Putere termica ( MWt) | Combustibil utilizat |
| --- | --- | --- |
| IMA 1-CAF 1 | 58,1 | Gaz natural |
| IMA 2-CAF 2 | 58,1 | Gaz natural |
| IMA 3- CAF 3 | 116,3 | Gaz natural/pacura |
| IMA 4 - CAF 4 | 116,3 | Gaz natural/CLU |
| IMA 5 – CAF 5 | 116,3 | Gaz natural/pacura |
| PUTERE TERMICA TOTALA | 465,1 |  |

Activităţile desfăşurate pe amplasamentul Centralei de Termoficare se află sub incidenţa reglementărilor Legii nr. 59 din 11.04.2016  privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţele periculoase (Directiva 96/82/CE). Instalatia prin capacitatile de stocare pentru pacura, CLU si alte substante periculoase utilizate pe amplasament se incadreaza la Risc Minor.

Regimul de lucru :24 ore/zi, 7 zile/saptamana; 360 zile/an.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentatia care a stat la baza revizuirii autorizatiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere privind revizuirea autorizatiei integrate de mediu nr. 4995 RP/ 26.06.2023;

- Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, intocmit de SC Phoebus Adviser SRL Timisoara ;

- Raport de amplasament intocmit de SC Phoebus Adviser SRL Timisoara ;

- Anunţ de solicitare a revizuirii autorizaţiei integrate de mediu, publicat în cotidianul Renaşterea Bănăţeană în data de 26 august 2021;

- Anunt public privind organizarea dezbaterii publice, publicat în cotidianul Renaşterea Bănăţeană în data de 13 aprilie 2022;

- Anunt public privind decizia de revizuire a autorizatiei de mediu, publicat în cotidianul Renaşterea Bănăţeană în data de 06 iulie 2022;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului din data de 16.09.2021, emis de APM Timis;

şi acte de reglementare emise de alte autorităţi :

- Certificat Constatator  eliberat la data de 21.01.2020 de catre ORC Timis ;

- Certificat de înregistrare seria B nr.1096658 data emiterii 26.02.2008  emisa de ORC Timis;

- Extrase de carte funciară: nr. 423690/14.04.2016, 423692/14.04.2016, 415303/15.10.2013, 416206/26.10.2016, 410712/09.11.2016, 439441/09.11.2016, 419425/15.10.2013, 410711/09.11.2016, 411760/16.02.2016, 439584/09.11.2016, 436140/15.10.2013, 419426/15.10.2013, 439437/09.11.2016, 439498/09.11.2016, emise de OCPI Timis ;

- Contract de concesiune nr. 5 din 15.07.1997 incheiat cu Primaria Municipiului Timisoara pentru o suprafata de 2299 mp;

- Autorizaţie de gospodărirea apelor nr. 210 din 23.07.2020 emisa de AN Apele Romane-Administratia Bazinala de Apa Banat ;

- Contract nr. 2/13.10.2017 si anexe la contract de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, incheiate cu Regia Autonomă Apă şi Canal « AQUATIM« Timişoara  ;

- Contract de prestari servicii nr. 1/37/04.02.2014 si anexa/act aditional la contract,  incheiate cu SC INDECO Grup SRL Bucuresti privind preluarea deseurilor ;

- Contract pentru prestarea serviciilor de salubrizare nr. 0034990 din 07.08.2018,  încheiat cu SC RETIM Ecologic Service SA Timişoara ;

- Licenţa nr. 2317 din 06.04.2022  pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termică, emisa de ANRE;

- Notificarea nr. 14/10.04.2014 emisa de APM Timis privind incetarea temporara de activitate pentru IMA 5;

- Planuri de prevenire şi combatere a poluării accidentale ;

- Plan de încadrare în zona şi de situaţie .

- Certificat de Atestare seria RGX nr. 447/25.01.2023 privind atestarea dnei Aurelia POMPARAU ca expert atestat – nivel principal,

- OP nr. 2858 din data de 26.08. 2021 privind achitarea, catre APM, a tarifului pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu.

SCOPUL

•  Instalaţia va fi controlată, exploatată si întretinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

•  Autorizaţia integrată de mediu  se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia de mediu in vigoare   (art. 17 alin. 2 din OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului  cu modificarile si completarile ulterioare).

•  In cazul modificării actelor de reglementare şi a parametrilor pentru care s-a emis autorizaţia, se va notifica la APM Timis.

•  Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea după caz.

•  Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării /tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Timis.

•  Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

•  Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

•  Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1  Acţiuni de control

Compania Locala de Termoficare COLTERM SA a obţinut certificatul pentru Sistemul de Management Integrat Calitate - Energie – Mediu, respectiv:

- Certificatul nr. 7525/28.04.2022 pentru implementarea și menţinerea Sistemului de Management al Calitǎţii, emis de societatea SRAC, având termen de valabilitate: 21.02.2025;

- Certificatul nr. 2804/28.04.2022 pentru implementarea Sistemului de Management al Mediului, emis de societatea SRAC, având termen de valabilitate: 21.02.2025;

- Certificatul nr. 1838/28.04.2022 pentru implementarea Sistemului de Management al Sănătăţii și Securităţii Ocupaţionale, emis de societatea SRAC, având termen de valabilitate: 21.02.2025.

- Certificatul nr. 21/28.04.2022 pentru implementarea  Sistemului de  Management al Energiei, emis de societatea SRAC, emis de societatea SRAC, având termen de valabilitate: 21.02.2025.

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Timiș cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM Timiș o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

- 5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare, conform prevederilor art. 23 alin (5) din OUG nr.  92/2021, aprobata prin Legea nr. 17/2023 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.2.5. Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului -in cazul producerii unui prejudiciu, operatorul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile iniţiale producerii prejudiciului, conform principiului „poluatorul plăteşte”.

5.3. Notificarea autoritatilor

5.3.1. Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

• Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la, cu completările şi modificările ulterioare;

• In cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu

cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi autoritatea competentă pentru inspecţie şi control la nivel local;

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate şi impuse de autorităţile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

• Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.

In cazul încălcării oricăreia dintre condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, operatorul are următoarele obligaţii:

a) informează imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu;

b) ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu. (art. 7 si 8 din Legea 278/2013).

▪ Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR).

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul /operatorul activităţii trebuie să raporteze autorităţii sale competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II a Regulamentului este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II a Regulamentului, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I a Regulamentului, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Tabel 6. 1

Operatorul va utiliza urmatoarele materii prime, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atat in ceea ce priveste cantitatile, cat si modul de depozitare

| Materii prime si auxiliare | Cantitate utilizata la capacitatea proiectata* | Modul de ambalare, stocare |
| --- | --- | --- |
| Mase ionice | 5 mc/an | Saci de plastic depozitati in magazie special amenajata . |
| Ulei de transformator | 30 l/an | Depozitul de ulei se afla la CET Sud. La CT Centru se aduc cantitati mici, in functie de necesitati si se depoziteaza in magazia centralei, in butoaie de tabla. |
| Sulfat feros | 5 t/an | Saci de plastic depozitaţi in magazii inchise cu platforma betonata |
| Clorura de sodiu | 450 t/an | 3 bazine din beton protejate anticoroziv |
| Hidroxid de sodiu | 3 t/an | Rezervor metalic cauciucat de 5 mc |
| Apa industriala | 1.642.500 mc/an | 3 rezervoare de 30 mc 2 rezervoare de 180 mc |
| Combustibil-pacura | 113.680 t/an (putere calorifica inferiora = 9200 kcal/kg) | 1 rezervor suprateran de 5000 mc 1 rezervor semiingropat de 2000 mc |
| CLU | 97.900 t/an (putere calorifica inferioara = 9750 kcal/kg) | Rezervor suprateran de 2000 mc |
| Gaz metan | 350.000 mii Nmc/an (putere calorifica inferioara la T=0oC, 8500 kcal/mc) | Gazul metan se livreaza prin conducte |
| Acetilena | 0,2 t/an | Tuburile cu acetilena sunt stocate in magazie acoperita, cu ventilatie naturala |
| Oxigen | 500 mc/an | Tuburile sunt stocate in magazie acoperita, cu ventilatie naturala |
| Motorina pentru agregate utilizate pe retele de termoficare | 3000 litri/an | Butoaie depozitate in magazie acoperita cu pereti de grilaj metalic |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

GESTIUNEA SUBSŢANTELOR CHIMICE PERICULOASE

Substanţele şi preparatele chimice periculoase  sunt cele menţionate în tabelul de mai jos :

Tabel nr. 6.7

| Nr. crt. | Denumirea substanţei periculoase | Fraze de pericol | Capacitate totală de stocare (mc) | Stare fizică | Mod de stocare | Condiţii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acetilenă | H280 H220 | 0,3 | gaz | Tuburi metalice | Magazie acoperită, cu ventilaţie naturală, coresp. semnalizată. Recipientele sunt legate la centura de pământare |
| 2 | CLU | H226 H304 H315 H332 H351 H373 H411 | 2000 | lichid | Rezervor (2000 mc) special prevăzut cu batal pentru preluarea eventualelor scurgeri | Corespunzătoare |
| 3 | Motorină |  | 3 | lichid | butoaie | Magazie acoperită, cu pereţi de grilaj metalic |
| 4 | Păcură | H350 H361 H373 H332 H411 | 7000 | lichid | Rezervoare (2000 mc si 5000 mc) speciale prevăzute cu batal pentru preluarea eventualelor scurgeri |  |
| 5 | Hidroxid de sodiu sol. 40% | H314 H290 H315 H319 | 5 | lichid | Rezervor cauciucat de 5 mc |  |
| 6 | Oxigen | H270 H280 | 105 | gaz | Recipiente sub presiune | Magazia de materiale (securizata) |

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

• Se vor lua următoarele măsuri generale :

- depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face ţinând seama de compatibilităţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor;

- depozitele vor avea asigurate condiţiile privind protecţia factorilor de mediu sol, apă, aer.                          • Gestiunea acestor substanţe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaşte măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident.

• Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale;

• Se vor folosi echipamentele de protecţie a personalului, impuse de legislaţia de protecţie a muncii.

• Alte acte normative care trebuie respectate :

- Legea nr. 59/ 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

• Persoanele juridice care gestionează substanţe şi preparate periculoase au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile art.24 din O.U.G. nr. 195/2005 cu completarile si modificarile următoare privind substanţele şi preparatele periculoase;

b) să ţină evidenţă strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice în vigoare;

c) să elimine, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri şi sunt reglementate în conformitate cu legislaţia specifică.

d) să identifice şi să prevină riscurile pe care substanţele şi preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populaţiei şi să anunţe iminenţa unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităţilor pentru protecţia mediului şi de apărare civilă.

• Achiziţionarea şi utilizarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va efectua numai după obţinerea avizelor şi autorizaţiilor cerute de lege, cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare privind clasificarea, etichetarea, depozitarea, manipularea, transportul, ambalarea şi gestionarea acestora. Fişele de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice achiziţionate vor fi recepţionate şi păstrate în mod obligatoriu în unitate.

Conform BAT selectia materiilor prime se realizeaza pe baza procedurilor:

-  Controlul Aprovizionarii;

-  Receptia materiilor prime, materialelor si ambalajelor (Comisia de receptie);

-  Activitatea laboratoarelor de control receptia materii prime, materiale.

Conform cerintelor BAT, la aprovizionarea materiilor prime, se recomanda solutii alternative pentru utilizarea in procesul tehnologic a unor materii prime mai putin periculoase.

In acest sens CT Centru aplica managementul activitatii care include:

▪ utilizarea unor materii prime si materiale care sa nu contina substante periculoase, sau înlocuirea substantelor periculoase cu altele cu un grad de periculozitate mai scazut;

▪ monitorizarea permanenta a intrarilor si iesirilor substantelor periculoase, din punct de vedere cantitativ si calitativ.

Pentru evitarea oricaror riscuri se vor lua in permanenta  urmatoarele masuri generale, conform BAT:

- depozitarea substantelor si preparatelor chimice periculoase se va face tinand seama de compatibilitatile chimice si de conditiile impuse de furnizor;

- trebuie sa existe proceduri pentru verificarea materiilor prime si deseurilor pentru a nu exista posibilitatea interactiunii, contribuind la aparitia unui incident;

- depozitele vor avea asigurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu sol, apa, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la actiunea chimica, incaperile vor fi bine aerisite, protejate impotriva intrarii persoanelor straine.

- se vor monta alarme montate in proces, mecanisme de decuplare sau alte modalitati de control;

- rezervoarele de materii prime vor fi prevazute cu supape de siguranta verificate, cu indicatoare de nivel, cu sistem de alarmare in cazul atingerii nivelului maxim. Rezervoarele vor fi montate in cuve de retentie, iar scurgerile accidentale colectate in aceste cuve vor fi dirijate catre bazinele de colectare. Cuvele de retentie sunt betonate sau placate dupa caz pentru a nu permite patrunderea in sol a scurgerilor accidentale. Cuvele pot prelua 100% din capacitate rezervoare la avarii (in cazul unor defectiuni).

- sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat;

- intocmirea de proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente intre angajati in cadrul operatiunilor de schimbare de tura, de intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice;

- canalele de drenaj trebuie sa asigure debitul maxim al apelor colectate; trebuie sa fie implementat un sistem de verificare pentru a preveni deversarile necontrolate.

Gestiunea acestor substante se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaste masurile ce trebuie luate in cazul unui accident.

Se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare in cazul aparitiei de scurgeri accidentale.

Se vor folosi echipamentele de protectie a personalului, impuse de legislatia de protectie a muncii.

7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.1.1. Alimentarea cu apa

7.1.1.1. Alimentarea cu apa potabila

A. Sursa : retea de alimentare cu apa a municipiului Timisoara, conform contract nr. 297/2004 incheiat cu Aquatim SA Timisoara.

B. Volumele de apa potabila autorizate :

-zilnic maxim = 12,00 m3/zi (0,14 1/s); - anual= 4,380 mii m3 .

- zilnicmediu = 6,00 m3/zi (0,07 1/s); - anual= 2,190 mii m3.

-zilnic minim = 3,60 m3/zi (0,04 1/s); - anual= 1,314 mii m3.

Functionarea este de 365 zile/an, 24ore/zi.

- C. Instalatii de captare:

Doua bransamente - unul in caminul de racord din Str. Romanilor nr. 11 si unul  din str. Episcop Joseph Nischbach nr. 5.

7.1.1.2. Alimentarea cu apa utilizata in scop tehnologic

- A. Surse: canal Bega, 2 prize mal stang, pozitionate in zidul de inchidere mal stang. Corp de apa de suprafata: RW5.1B3 - Bega - cf. Chizdia - cf. Behela.

| Denumire sursa | Date GPS |  |
| --- | --- | --- |
|  | X (m) | Y(m) |
| Bloc 2 Prize rau Bega | 209686 | 479912 |

B. Volumele de apa autorizate :

- zilnic maxim = 4500 m3/zi (52,08 1/s); - anual = 1642,500 mii m3.

- zilnic mediu = 2500 m3/zi (28,94 1/s); - anual = 912,500 mii m3.

-zilnic minim = 1500 m3/zi (17,361/s); - anual = 547,500 mii m3.

Functionarea este de 365 zile/an, 24ore/zi.

C. Instalatii de captare/aductiune:

Captarea din canalul Bega se face la borna CSA 44 + 5500 m, prin cele doua prize amplasate pe malul stang amonte NHB Timisoara.

Instalatii de aductiune

- conducta aductiune Ø = 1100 mm , lungime L = 1,7 km

- conducta aductiune Ø = 800 mm.

D.  Instalaţie de tratare a apei

Apa pentru acoperirea pierderilor din circuitul urban  de termoficare este supusa tratarii chimice:

- pretratarea prin coagulare cu sulfat feros in mediul bazic si decantare;

- limpezirea prin filtre mecanice cu masa cuartoasa;

- dedurizarea prin schimb ionic in filtre Na-cationice;

Instalatii de inmagazinare in cadrul statiei de  tratare :

- 1 bazin de stocare cu functia de coagulator-decantor de tip deschis, vertical, din beton armat, cilindric, cu fundul conic. Decantorul- coagulator este un rezervor cilindric de înălţime (H)= 14,30 m, cu diametrul superior de Ø=6,20 m, prevăzut cu o pâlnie tronconică la partea inferioară având diametrul la bază de 1,40 m, Qmax =100 m3/h), prevazut cu ejector pentru recircularea suspensiilor si conducte cu robineti pentru purjarea acestora.

- 3 rezervoare de apa limpezita de forma cilindrica, verticale, cu conducta de iesire la partea inferioara, conducta de preaplin si aerisire la partea superioara (Ø = 2 m, H = 6,2 m);

- 2 rezervoare x 180 m3 de stocare apa dedurizata, de forma cilindrica, cu fund conic, verticale, inchise, prevazute cu indicator de nivel cu plutitor.

Instalatii de distributie

Distributia se realizeaza prin cadere libera, prin doua racorduri cu conducte circulare de beton armat, lungime = 1,7 km, Ø = 1100mm (in functiune) si Ø = 800 mm (rezerva), prevazute cu vane.

Apa adusa in centrala este introdusa in castelul de echilibru, cu racord la aspiratia pompelor de apa bruta (3 buc), a pompelor de apa de incendiu si a pompelor de racire tip EPR1, Q = 140 m3/h si EPR2, Q = 100 m3/h.

F. Apa pentru stingerea incendiilor

Se asigura din reteaua de alimentare cu apa a municipiului Timisoara sau din apa bruta din Bega, prin statia de pompare amplasata in subsolul cladirii CT CENTRU (3 pompe SADU 100x3, Q = 60 m3/h, H = 90 mCA, P = 37 KW; 1 pompa SADU 80x5, Q = 36 m3/h, H = 90 mCA, P = 22 KW; 1 pompa SADU 65x5, Q = 14 m3/h, H = 90 mCA, P = 10 KW; electrocompresor ECR 350 si recipient hidrofor V = 3150 1), retea de hidranti de incendiu exteriori (Ø= 80 + Ø= 150, 17 buc.) si interiori (Ø= 50, 16 buc).

Volumul intangibil = 300 mc .

Debitul suplimentar Q = 5 1/s acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu - din sursa Bega, prin conducta Ø = 150 mm.

7.1.1.3. Modul de folosire a apei

Necesarul  de apa din Bega:

- zilnic maxim=4500 mc/zi

- zilnic mediu = 2500 mc/zi

Grad de recirculare a apei :

- gradul de recirculare in circuitul de termoficare 96 %

- apa de răcire se foloseste în circuit deschis, fiind evacuată  în canalizarea urbană, nu inainte de a fi preepurata prin decantor/separator de hidrocarburi.

7.1.1.4. Norme de apa pentru principalele produse din fabricatie

- 2,30 mc/G cal –producere energie termica;

- necesar de apa de adaos in circuit termoficare (compensare pierderi), cca 85 m3/h;

- necesar de apa pentru racire lagare, agregate auxiliare, cca 1,25 m3/h;

-necesar de apa tehnologica gospodaria de pacura, spalari- scapari accidentale, cca 55 m3/h.

7.1.2. Evacuarea apelor uzate

- Apele uzate tehnologice de la gospodăria de păcură si CLU, apele tehnologice de răcire, de spălare şi preaplinul din circuitul deschis de termoficare sunt preepurate prin decantor/separator de hidrocarburi, de unde sunt evacuate în canalizarea municipiului Timişoara.

- Apele uzate tehnologice de la staţia de tratare a apei, reprezentate de ape rezultate de la regenerarea filtrelor mecanice şi cationice, preaplinuri şi goliri provenite din instalaţiile de tratare chimică şi degazare termică a apei sunt evacuate în canalizarea municipiului Timişoara.

- Apele pluviale sunt evacuate în canalizarea localităţii.

Tabel 7.1

| Categoria apei | Receptori autorizati | Volum total evacuat (m3) |
| --- | --- | --- |
| Menajere | Canalizare orasaneasca | 7,30 mii m3/ an |
| -Tehnologice de la gospodaria de pacura; -Tehnologice de racire si tehnologice de spalare+ preaplin din circuitul deschis de termoficare | Decantor seprator hidrocarburi- canalizarea oraseneasca | 700 m3/luna |
| Tehnologice de la statia de tratare | Canalizare orasaneasca | 7400 m3/luna |
| Pluviale | Canalizare orasaneasca | 104,5 l/s sau 0,1045m3/s |

Au fost utilizate tehnici de reducere a consumurilor de apă prin recircularea apei în cadrul procesului din care rezultă, sau acolo unde nu este posibil, recircularea în procese care necesită ape de calitate inferioară, prin modernizarea liniei de filtrare mecanică a apei prin utilizarea filtrelor cu autocurăţire,  modernizarea decantorului-coagulator şi a gospodăriei de reactivi și a nodului de regenerare din cadrul stației de tratare a apei.

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

Producerea energiei termice se face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile .

| Principii BAT de recuperare a energiei | Măsuri implementate de operator |
| --- | --- |
| Recuperarea căldurii din diferite părţi ale proceselor; Reducerea utilizării apei şi utilizarea de sisteme închise de circulaţie a apei; Izolaţie bună (clădiri, conducte şi instalaţii); Amplasamentul instalaţiei pentru reducerea distantelor de pompare. | Izolaţie suficientă a sistemelor de abur, a recipientelor şi conductelor încălzite; Folosirea metodelor de etanşare şi izolare pentru menţinerea temperaturii; Senzori şi întrerupătoare temporizate simple sunt prevăzute pentru prevenirea evacuărilor inutile de lichide şi gaze încălzite; Toate circuitele de apă, abur, aer şi gaze sunt prevăzute cu senzori de măsură temperatură, debit şi presiune. |

7.2.1. Energia termica pentru serviciile proprii tehnologice sunt asigurate din productia proprie.

7.2.2. Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea consumului de combustibil si cresterea eficientei energetice.

7.2.3. Anual se va intocmi un plan de utilizare eficienta a energiei si o data la trei ani se va realiza un audit privind eficienta energetica. Aceste documente vor fi cuprinse in Sistemul de Management al Autorizatiei.

7.3. COMBUSTIBILI

Cazanele energetice aflate in exploatarea  Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.  Timisoara- CT CENTRU TIMIŞOARA permit arderea gazelor naturale, a pacurii si a CLU,  individual sau in amestec:

- gazele naturale – combustibil de baza – livrate prin conducte ;

- pacura – combustibil de completare – livrata in cisterne, cu un continut de sulf cuprins intre 0,8-0,9% , putere calorifica inferiora  = 9200 kcal/kg, stocata in 2 rezervoare ( 1 rezervor suprateran de 5000 mc si unul semiingropat de 2000 mc ;

- CLU – combustibil de completare - livrat in cisterna, cu un  continut de sulf de 1%, putere calorifica inferiora  = 9750 kcal/kg - stocata in  rezervor suprateran de 2000 mc.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate)

Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.  Timisoara- CT CENTRU TIMIŞOARA ocupă o suprafaţă de 21446.8 m2, în zona centrală a municipiului Timişoara şi produce energie termică cu ajutorul următoarelor echipamente :

Instalaţii termomecanice

Pe amplasamentul Colterm Timisoara – CT Centru există o singură instalaţie IPPC formată din urmatoarele cazane de abur:

- 1 cazan pentru producerea aburului tehnologic la o presiune de 35 bar;

- 2 cazane pentru producerea aburului tehnologic la o presiune de 31 bar

- 5 cazane de apa fierbinte care formeaza cele 5 IMA

In prezent pe amplasament agregatele  functionale sunt IMA 2, 4 și cele trei cazane de abur tehnologic.

IMA 1 A FOST RETEHNOLOGIZATA

Pentru IMA 3 – s-a solicitat incetare temporara de activitate, fiind necesara retehnologizarea instalatei de ardere.

IMA 5 si-a incetat temporar activitatea.

Instalaţii de producere a aburului

Cazanele energetice nr. 1, 2 și 3 produc abur tehnologic la o presiune de 31-35 bari. Aburul produs este destins în două instalaţii de reducere-răcire până la parametrii necesari (12 barri, 250 ºC) pentru a fi introdus in boilerele de termoficare.

Cazanul nr. 1 cu o capacitate de 30 t/h (23 MWt) este un generator de abur, cu circulaţie naturală, de tipul "cu ţevi mult inclinate". Cazanul este construit cu două drumuri de gaze arse (în forma de ) şi are în componenţă 5 tamburi: un tambur transversal de alimentare, un tambur colector de nămol, doi tamburi longitudinali cu rol de distribuţie a apei în ecranele cazanului, tamburul colector de abur.

Cazanul este dotat cu supraîncălzitor de abur, economizor în două trepte şi preincălzitor de aer de tip recuperativ, care permite utilizarea căldurii reziduale a gazelor arse pentru încălzirea aerului introdus în instalaţia de ardere. Cele 6 arzătoare ale cazanului sunt dispuse pe trei nivele diferite, pe peretele frontal al cazanului şi sunt de tip G.A.R. cu amestec turbionar.

Cazanul este echipat cu două ventilatoare: ventilatorul de aer (VA) şi ventilatorul de gaze arse (VGA). Gazele rezultate în procesul de ardere a combustibilului gazos în cazan sunt evacuate cu ajutorul ventilatorului de gaze pe un cos de fum propriu. Aburul este utilizat în ciclul termodinamic de producere a energiei termice.

Coşul de fum - cos nr. 1- are următoarele caracteristici constructive şi de proiectare:

- diametrul  la varf  1590 mm;

- inălţimea  44000 mm.

Parametrii aburului produs:

- presiune: 			           35 bari;

- temperatura: 			4500C;

- debit: 				30 t/h;

- randament: 			91 %;

- combustibilul utilizat:   		gazul natural.

Cazanele nr. 2 si nr. 3  sunt cazane de 12,5 t/h fiecare (19 MWt impreuna),  identice din punct de vedere constructiv, acvatubulare cu circulaţie naturală, cu tevi fierbătoare "puţin inclinate".

Cazanele sunt construite cu două drumuri de gaze de ardere (în forma de ). Peretii focarului şi canalele de gaze sunt realizate din caramidă refractară. Cazanele Sulzer sunt prevăzute cu sistem vaporizator, supraîncălzitor, economizor şi preîncălzitor de aer. Tirajul este asigurat de câte un ventilator de aer şi unul de gaze de ardere. Gazele rezultate în urma arderii combustibilului în cazane sunt evacuate pe un coş de fum propriu. Aburul este utilizat în ciclul termodinamic de producere  a energiei termice.

Coșul de fum - cos nr. 2 are următoarele caracteristici constructive şi de proiectare:

- diametrul la vârf  3060 mm;

- diametrul la bază 4242 mm;

- inălţimea 36500 mm.

Parametrii aburului produs:

- presiune: 			           30 bari;

- temperatura: 			400 0C;

- debit: 				12,5 t/h;

- randament: 			91 %;

- combustibilul utilizat:		gazul natural.

Instalaţii de producere a energiei termice sub formă de apă fierbinte

- IMA 1 - CAF 1 este un cazan de apă fierbinte cu circulatie forţată, cu suprapresiune pe partea gazelor de ardere, fiind prevăzut cu ventilator de aer şi pompă de recirculare . Din punct de vedere al combustibilului utilizat cazanul funcţionează cu gaze naturale.

Cazanul este destinat să producă apă fierbinte cu următorii parametri:

-	debit	           		625t/h;

-	presiune	 	15 bar;

-	temperatură		140 ºC.

Principalele date tehnice ale cazanului sunt:

Număr de arzătoare (gaz natural)-1 buc

Puterea proiectată a  arzătorului (1 buc)- 56 MWt dupa retehnologizare

Domeniul de reglare: min. 10 MW * max. 56 MW

Număr ventilatoare aer  -1 buc

Cantitate/debit total proiectat aer -22 m3/sec

Pierderea totală de presiune proiectată ventilator -4500 Pa

Temperatura gaze arse ieşire-100°C

Temperatura gaze arse ieşire proiectată -80 – 120°C

Cantitate/debit gaze arse din cazan -20Nm3/s

Temperatura apă intrare-60°C

Temperatura apă ieşire -140 – 150°C

Putere-56 MW

Putere maximă- 56 MW

Presiune maximă- 20,0 bar

Cazanul cuprinde următoarele construcţii:

- Construcţia metalică a cazanului cu 4 stâlpi de rezistenţă

- ARZATOR tip SSBG 400.01 pentru arderea gazului natural.

- Sistemul de presiune este completat cu un schimbător de căldură gaze arse –apă pentru mărirea randamentului cazanului

- Coşul de fum –  coş metalic, autoportant este ancorat pe construcţia metalică a cazanului. Este prevăzut cu spirală exterioară şi nu are nevoie de cabluri suplimentare de ancorare.

- Pe suprafeţele interioare ale coşului este izolaţia termică interioară şi construcţia interioară din inox care protejează suprafaţa coşului împotriva condensului gazelor arse în lunile de iarnă. Coşul este prevăzut cu vopsea de protecţie.

- Sistemului de presiune adaptat – camera de ardere şi două pachete convective

- Schimbătorul de căldură gaze arse – apă suplimentar

- Conductele de interconectare şi armătura

- Pompa de recirculare

- Construcţia metalică a cazanului

- Carcasarea şi izolaţia

- Ambrazura

Cazanul de apă fierbinte este de execuţie verticală, cazan de debit aquatubular, adaptat pentru arderea gazului natural. Parţial este amplasat în spaţiul sălii cazanului şi parţial este de execuţie exterioară – parte a camerei de ardere şi schimbătoarele de căldură suplimentare sunt de execuţie exterioară şi sunt amplasate deasupra acoperişului sălii cazanului. Actualul sistem de presiune al cazanului fabricat cuprinde următoarele adaptări:

- deschiderile pentru arzătoare în pereţii laterali sunt îndepărtate şi înlocuite cu ţevi

- focar adaptat  pentru funcţionarea cu un singur arzător pe fundul camerei de ardere.

- adaptarea cazanului cu conductele de racord, presupune amplasarea  vizoarelor de control pe gura arzătorului şi capetele camerei de ardere.

- Circuitul  de apă

Cazanul este alimentat cu apă de pompele de termoficare, care refulează într-un colector comun cu celelalte  CAF-uri. Apa parcurge mai întâi schimbătorul de căldură de la baza coşului şi apoi suprafeţele de schimb în patru drumuri.

- Circuitul aer - gaze de ardere

Aerul necesar arderii combustibilului este furnizat de un ventilator antrenat de un motor electric. Gazele rezultate din arderea combustibilului cedează parţial căldura pereţilor focarului, celor două  trepte de convectiv, iar în final schimbătorului amplasat la baza coşului cazanului.

Arzătorul

Producător                                                   SAACKE

Tip                                                                SSBG 400.01

- Gaz combustibil: gaz natural conform SR EN 3317:2015

- Putere calorica: 36 MJ/Nm3

- Pierderea de presiune aer pe arzator: max. 40 mbar

- Temperatura aer de ardere: 10 * 30 °C;

- Putere termica arzator: max. 56 [MW];

- Domeniul de reglare: min. 10 MW * max. 56 MW

Noul arzator de gaze naturale cu NOx redus este amplasat pe pozitia arzatoruiui care fost inlocuit. Flansa de montaj pe cazan a fost adaptata in conformitate cu flansa arzatoruiui.

Arzatorul este de tip turbionar, cu doua fluxuri de aer de ardere (amestec de aer de ardere si gaze recirculate):

- aer primar, aproximativ 10% din aerul de ardere (A) care asigura si stabilizarea flacarii;

- aerul secundar (procentul principal de aer din aerul de ardere) (B) turbionat inainte de a fi introdus in focar.

Principalele componente ale arzatoruiui:

- Clapeta control gaz, cu servomotor;

- Inel gaz;

- Clapeta control aer primar, cu servomotor;

- Rama clapeta, cu manpmetru;

- Scanner flacara;

- Vizor;

- Placa frontala;

- Suruburi reglare pentru turbionarea aerului secundar;

Ventilator aer ardere-combustie

Ventilatorul de aer de combustie livrează cantitatea necesară de aer de combustie în spaţiul de ardere al cazanului. Motorul ventilatorului este alimentat prin convertizor, care permite variaţia continua a turaţiei ventilatorului. Astfel sistemul de comandă al cazanului poate să regleze turaţia ventilatorului astfel încât să menţină mereu aceeaşi diferenţa de presiune între ieşirea ventilatorului  şi camera de ardere a cazanului.

Pompa de circulaţie

Pompa de circulaţie a cazanului are ca rol menţinerea unei temperaturi constante la intrarea în cazan.  Astfel un debit de apă preluat din  ieşirea cazanului este reintrodus  la intrarea în cazan şi prin aceasta se menţine aceeaşi temperatură a apei pe intrarea în cazan. Mai departe pompa de circulaţie asigură ca debitul apei prin cazan să nu scadă sub valoarea minimă stabilită. Motorul pompei de circulaţie este alimentat prin convertizor, astfel sistemul de comandă al cazanului poate să schimbe continuu turaţia pompei reglând temperatura cerută şi să asigure debitul minim de apă.

Ventil de reglaj apă la ieşire cazan

Ventilul de reglaj al apei pe ieşirea din cazan menţine debitul constant al apei încălzită prin cazan. Poziţia acestui ventil este reglabilă continuu. Ventilul este comandat de PLC, deci operatorul poate introduce poziţia cerută a ventilului şi PLC o reglează pe această poziţie. În cazul în care este necesară acţionarea ventilului manual – cu rozeta/roată de pe acţionarea ventilului, este necesar să fie comutată comanda ventilului pe comanda locală de pe dulapul local RM parte 3, altfel sistemul de comandă va acţiona să readucă ventilul în poziţia setată.

Ventil de închidere apă la ieşire cazan

Acest ventil de închidere este acţionat de PLC, dar numai în regim manual, se deschide sau închide doar la comanda operatorului, niciodată automat.

Coșul de fum – cos. Nr. 4

Producător :                                                   AgK Hradec Králové

Coş metalic cu două mantale izolație interioară - cos 4

Înălţimea                                                       32845 mm

Diametrul interior                                         1800 mm

Diametrul exterior                                        2000 mm

Mantaua interioară                                        oţel inox

Clapeta de coş

Clapeta de coş este amplasată în coşul cazanului. Clapeta are doar funcţia de închidere. Este acţionată din PLC, care o deschide automat la pornirea cazanului şi o închide la oprirea cazanului.

Ventil de siguranţă de închidere gaz în cazan

Este vorba de ventilul de pe conducta de aducţiune a gazului combustibil în cazan. În cazul acţionării unui buton de avarie (în spaţiul cazanului sunt amplasate 3 butoane, unul în camera de comandă şi unul la vizualizare) sau a detectorului scăpărilor de gaz , acest ventil se închide. Se deschide din nou numai după scoaterea tuturor butoanelor de avarie în poziţia neactivă sau după eliminarea scăpărilor de gaz şi dezactivarea ulterioară a protecţiei generate de cauzele mai sus menţionate.

Sistem de monitorizare continua

Instalatia de masurare si monitorizare emisii de gaze de ardere si pulberi, montata la cosul de evacuare, aferent CAF nr.1 este alcatuita din:

- linie de prelevare amestec de gaze rezultate in urma arderii, dotata cu echipament pentru filtrare si uscare;

- analizor tip ABB AO URAS 26 de masurare a concentratiei masice a gazelor (CO, SO2, NO si O2) continute in amestecul de gaze de ardere, prin metoda fotometrica in IR;

- capete optice pentru emisie – receptive fascicul luminous aferente analizorului de pulberi;

- analizor tip DURAG DR 300-40 SE de masurare a concentratiei masice a pulberilor prin metoda fotometrica;

- echipament pentru afisarea valorilor mediate ale concentratiilor de gaze si pulberi continute in amestecul de gaze rezultat in urma arderii;

- dulap pentru echipamentele componente cu ambient controlat automat cu instalatie de climatizare;

- echipament pentru achizitia si gestionarea datelor tip Datalogger Smart.

In anul 2014 s-au achizitionat si montat noi echipamente care permit masurarea urmatorilor parametri la cosul de fum: temperatura, presiune, debit, umiditate gaze de ardere

Instalatia de masurare si monitorizare emisii de gaze de ardere si pulberi montata la CAF nr.1 este integrata intr-un program specializat pentru mediu. Aplicatia este un complex de programe formate din module care realizeaza:

- interogarea echipamentului de achizitii de date – Datalogger prin portul serial al acestuia

- interpretarea si inmagazinarea datelor (masurate) intr-o baza de date interna

- IMA 2 - CAF  2

Cazanul de apă fierbinte nr. 2 din CT Timişoara Centru, de 50 Gcal/h (58,1 MWt) este executat conform proiect SAEM-EKOL cu funcţionare pe  gaz natural şi este destinat producţiei de apă fierbinte pentru termoficarea urbană a oraşului.

Caracteristici tehnice

Intrare apă cazan

- Debit de apă nominal:				620 t/h

- Debitul de apă minim: 				550 t/h

- Temperatura apei la intrare:				70°C

- Temperatura apei la ieşire (valoare maximă)	160°C

- Presiunea apei la ieşire   - maxim			22 bari

- minim			8 bari

- Combustibili: 					gaze naturale

- Randamentul						93,8%

Instalaţia de ardere

Sistemul de ardere al cazanului serveşte la arderea combustibilului (gaz natural). Acesta este împărţit în următoarele grupe principale:

- Canale de aer – alimentarea cu aerul de ardere

- Ventilatorul şi accesorii

- Arzătoarele

- Sistemul de vane anexe arzătoarelor (set sistem combustie).

Canale de aer – alimentarea cu aerul de ardere

Traseul canalelor de aer începe cu admisia aerului, care este amplasată în interiorul clădirii sălii cazanelor. Poziţia ei este determinată de condiţiile locale. După admisia aerului (înaintea ventilatorului) este amplasat amortizorul de zgomot, care serveşte la atenuarea zgomotului la un nivel prevăzut de normele în vigoare. După ventilator, aerul este ghidat spre arzătoare prin canale de aer, care sunt amplasate în sala cazanelor. Canalele de aer sunt construite din tablă cls.11, iar pe traseul lor sunt amplasaţi compensatori. Din furnitura canalelor de aer face parte şi materialul auxiliar de montaj şi suportare destinat instalaţiei. Conductele nu sunt izolate, deoarece temperatura aerului vehiculat nu depăşeşte  50°C.

Ventilatorul şi accesoriile

Caracteristicile ventilatorului sunt:

Producator: TCF vzduchotechnika s.r.o.Republica Ceha

- Ventilator radial BCS 445, CL.26 – Arr.4-L90°

- Electromotor Siemens 1LG6 317-4, 200kW/1485min-1, 400V, IP55, IC411,

- Model (design) pentru FM (termistori în înfăşurare, rulment izolat)

- Domeniul de temperatură al mediului unde se  montează  -20°C la +40°C

Arzătoarele

Producator: SAACKE Austria

Cazanul este dotat cu 6 buc. arzătoare, tip DDG 8 – 355, dispuse pe frontul cazanului, amplasate pe 3 nivele.

| Combustibil |  | Gaz natural/Arzator |
| --- | --- | --- |
| Debit combustibil | Max | 780 Nm3/h |
|  | Min | 160 Nm3/h |
| Presiune combustibil | Max | 300 mbar |
|  | Min | 35 mbar |
| Domeniul de reglare |  | 1:4 |

Sistemul de vane anexe arzătoarelor (set sistem combustie)

In amonte de fiecare arzător este amplasat un dulap ce conţine  întregul set al sistemului de combustie (set de vane  interconectate cu conducte de conectare), care asigură o alimentarea cu combustibil in condiţii de siguranţă şi cu asigurarea reglajelor parametrilor specifici arderii.

Sistemul de ardere al cazanului serveşte la evacuarea gazelor arse de la cazan.  Acesta este împărţit în următoarele grupe principale:

- Evacuarea gazelor arse din cazan

- Structura de susţinere din oţel a coşului de fum

- Clapeta gaze arse

- Coşul de fum

Evacuarea gazelor arse din cazan

Partea de ieşire a gazelor de ardere din cazan este amplasată după ultima suprafaţă de transfer de căldură a cazanului. După partea de evacuare, este amplasat compensatorul, după care urmează coşul propriu-zis. În traseul gazelor arse se află o clapetă de gaze arse, care serveşte pentru închiderea cazanului la scoaterea lui din funcţiune.

Clapeta de gaze arse

Clapeta de gaze arse este amplasată între partea de evacuare a gazelor arse din cazan şi coşul de fum. Este acţionată de un electromotor. Scopul principal al clapetei este  împiedicarea pierderii de căldură din cazan(răcire rapidă) la scoaterea din funcţiune.

Înainte de pornirea arzătorului se află sistemul de comandă şi control al cazanului care comandă deschiderea clapetei. După un semnal de la senzorul de limită (cap de cursă) pentru deschiderea supapei este declanşat ciclul de aprindere al arzătorului. După oprirea  arzătorului, sistemul de comandă şi control al cazanului dă comanda pentru închiderea clapetei  ce va rămâne închisă până la o nouă comandă de pornire.

Structura de susţinere a coşului de fum

Structura de susţinere a coşului de fum este compusa din fundatie si suprastructura .

Coşul de fum - cos nr.5 -coş metalic cu doua mantale izolație interioară

La IMA 2 -  CAF 2 este montat un coş de fum cu cămaşă triplă din oţel cu diametru de  2000mm/2200mm. Cămaşă interioară a coşului de fum este din oţel inoxidabil, izolaţia este din vată minerală şi cămaşă exterioară din oţel carbon. Coşul de fum este prevăzut cu scară şi cu platforme de deservire  corespunzătoare.

Înălţimea                                       53400 mm

Diametrul interior                         2000 mm

Diametrul exterior                        2200 mm

Mantaua interioară                        oţel inox

Sistemul de monitorizare continuă a emisiilor este de tip MRU SWG 300-1.

Instalatia de masurare si monitorizare noxe la cos cuprinde:

-sistem de prelevare gaze

-sistemul de masurare a concentratiilor de gaze la cos- SO2,NOx,CO si O2

-analizor de oxigen

-sistemul de masura a concentratiilor de pulberi la cos si  a debitului de gaze

-sistem informatic pentru achizitie, stocare si raportare date mediu.

Următoarele componente sunt măsurate şi indicate:

O2		oxigen			0-25%			sonda cu oxid de zirconiu

CO2		dioxid de carbon	0-4...20%		tehnologie NIDR

CO		monoxid de carbon	0-200 mg/mc              tehnologie NIDR

NO		monoxid de azot				tehnologie NIDR

NO2		dioxid de azot	                                                conversie catalitica in NO

SO2		dioxid de sulf	            0-1000 mg/mc         	tehnologie NIDR

NOx = NO + NO2 		            0-500 mg/mc         va fi calculat şi afişat în mg/Nm3

Pulberi                                                 0-100 mg/mc

Sistemul de analiză continuă a emisiilor se bazează pe o metoda extractivă rece şi uscată şi pe tehnologie infraroşie nondispersivă pentru analiza gazelor toxice. Sistemul NDIR (nedispersiv in infrarosu) al SWG 300 analizează gazele fără a permite interferenţe, cu afişarea datelor de analiză şi service pe display-ul frontal a aparatului. SWG 300 este instalat în apropierea punctului de prelevare a gazelor astfel încât distanţa între acestea să fie scurtă. Aceasta  asigura un timp scurt de răspuns a analizorului. Un convertor catalitic este utilizat pentru analiza reală de NOx (= NO+NO2).

Independent de partea de analiza a concentratiilor de gaze la cos, se  masoara concentratia de pulberi, debitul, temperatura si presiunea gazelor arse.

Monitorul de particule cu două treceri DM 401 măsoară printr-o transmisie de lumină folosind un receptor-emiţător (TRX ) şi un sistem de reflectare. Este instalat pe coş, cu scopul de a monitoriza creşterea numarului de particule (mg/m³) cauzată de particulele in suspensie  (praf şi fum) care trec prin raza de lumină.

Semnalele analogice (de la analizoarele de gaze, analizorul de particule, debitmetru, traductorii de temperatura si presiune) sunt colectate, procesate, arhivate si transmise spre PC de catre datalogger.  Acesta creaza toate fisierele de date cu statisticile de proces (rapoarte cu valori medii si extreme, defectiuni, concentratii maxime pentru stabilirea valorilor de alarmare) si gestioneaza functionarea intregului sistem de conditionare si analiza semnalizand eventualele defectiuni. Dataloggerul este cel care realizeaza toate corectiile matematice (valori in mg/mc, valori normalizate, compensate cu O2 si umiditatea).

Aplicatia utilizata pentru prezentare si arhivare este un produs software ce ofera un spectru larg de functii:

• achizitionarea datelor din procesele monitorizate si prelucrarea in timp real din punct de vedere matematic si statistic, validarea si stocarea acestora;

• afisarea procesului tehnologic in mod grafic prin intermediul diagramelor;

• multiple niveluri de alarmare pentru identificarea situatiilor de criza si ajutarea operatorului in luarea deciziilor prin punerea la dispozitia acestuia a informatiilor detaliate;

• posibilitatea de a genera rapoarte.

IMA 3 - CAF  3

Pentru IMA 3 – s-a solicitat incetare temporara de activitate, fiind necesara retehnologizarea instalatei de ardere.

Cazanul de apă fierbinte nr. 3, de 100Gcal/h, (116,3 MWt), cu funcţionare cu combustibil gaz natural/păcură, este destinat producţiei de apă fierbinte pentru termoficarea urbană a oraşului.

Principalele date tehnice ale cazanului sunt:

- Debit caloric nominal			100 Gcal/h

- Intrare apa cazan

Presiune 			 	20 bari

Temperatură				60°C

Debit apă 				1240t/h

- Iesire apa cazan

Presiune				17,5bari

Temperatură				140°C

- combustibil:

  - gaz natural

8 arzătoare cu debit nominal pe arzător 	1650Nm3/h

presiune nominală la arzător		0,3bar

  - păcură

8 arzătoare cu debit nominal pe arzător 	1500kg/h

presiune nominală la arzător		14,5bari

Arzătoarele de păcura şi gaz, in număr de 8 buc/cazan, sunt dispuse pe front şi spatele cazanului,  in 2 grupe de reglare aer-combustibil, fiecare grupă având 4 arzătoare .

| Combustibil |  | Păcura | Gaz natural |
| --- | --- | --- | --- |
| Debit combustibil | Max | 1500kg/h | 1650 Nm3/h |
|  | Min | 500 kg/h | 550 Nm3/h |
| Presiune combustibil | Max | 14,5 bar | 300 mbar |
|  | Min | 6,5 bar | 35 mbar |
| Domeniul de reglare |  | 1:3 | 1:3 |

Coşul de fum- cos nr. 6 -coş metalic cu două mantale izolaţie interioară

Înălţimea                                        44850 mm

Diametrul interior                           3000 mm

Diametrul exterior                          3200 mm

Mantaua interioară                         oţel inox

Instalaţia de automatizare CAF tip 4 100Gcal/h nr 3 asigură controlul şi comanda:

- ventilatoarelor de aer cu convertizoare de frecventă

- grupului de inchidere rapidă gaz şi dispozitivelor de aerisire a conductelor de gaz

- ventilelor de pe circuitul de păcură tur şi retur

- arzătoarelor de gaz si păcură

- suflătorilor de funingine

- staţia de reducere şi reglare abur aferentă cazanului nr 3

Instalaţia de măsura şi control a CAF nr 3 asigură:

- măsurarea parametrilor circuitului de:

gaz natural

păcură

abur pulverizare, abur suflare

apa intrare, apa ieşire

aer de ardere

gaze de ardere

- bucla de reglare aer ardere

- bucla reglare presiune gaz

- bucla reglare presiune păcură

- bucla reglare sarcină cazan

- măsurarea debitului de gaz cu corecţia de presiune şi temperatură

- măsurarea debitului de aer cu corecţia de presiune şi temperatură

- măsurarea debitului de păcură tur, retur

- măsurarea debitului de apă de alimentare

- contorizarea consumului de gaz, păcură,

- contorizarea cantităţii de căldură furnizate

Sistem de monitorizare continua a emisiilor, cu urmatoarea structura:

- traductoare si aparate locale montate pe cos : analizor oxigen in-situ, sonda prelevare gaze cu filtru incalzit;

- dulap izoterm si termostat (in care sunt montate echipamentul de prelevare, conditionare si filtrare, analizoarele de gaze, blocul de control si calibrare, sistemul local de prelucrare si stocare date - datalogger).

- traductoare si aparate locale montate pe cos : traductoare de presiune, temperatura si debit, analizor pulberi;

- compresor, necesar pentru furnizarea de aer instrumental pentru purjare capetele optice ale analizorului de pulberi;

- sistem informatic pentru achizitie, stocare, vizualizare si raportare date mediu compus din : datalogger local (amplasat in dulap analizoare), PC cu baza de date (instalat la departament IT)si software specializat de mediu.

- In partea de analiza, proba de gaz intra intai intr-un prim analizor Servomex 4900 (echipat cu traductor de CO2), urmand ca apoi sa fie directionata catre cel de al doilea analizor Servomex 4900 (echipat cu traductori de NO, CO, SO2, O2) pe calea de gaz 1 (stream 1) pentru a masura componentele SO2, CO, O2. Dupa aceea, proba trece prin convertorul NO2/NO, necesar pentru a transforma catalitic NO2 in NO si a masura astfel cantitatea totala de NOx si intra apoi din nou in cel de al doilea analizor Servomex 4900 pe calea de gaz 2 (stream 2) pentru a se determina si NOx. In final proba de gaz este ventilata in atmosfera.

- Totodata, pe  cos este amplasat si un analizor de oxigen in-situ Ametek model WDG-210. Prin intermediul acestui analizor se determina nivelul de oxigen pe baze umede. Astfel, prin corelarea concentratiei de O2 umed cu cea de O2 uscat (masurata de analizorul Servomex 4900), dataloggerul calculeaza umiditatea din gazele arse.

- Independent de partea de analiza a concentratiilor de gaze, pe cos, se masoara concentratia de pulberi, debitul, temperatura si presiunea gazelor arse. Pentru monitorizarea emisiilor de pulberi, se utilizeaza un analizor model SC600 produs de firma britanica PCME.

Pentru masurarea vitezei si a debitului de gaze se utilizeaza un debitmetru ultrasonic D-FL 200 produs de firma germana Durag.

Semnalele analogice (de la analizoarele de gaze, analizorul de pulberi, termorezistenta, traductorul de presiune absoluta si debitmetru) sunt colectate, procesate si memorate de catre datalogger.  Dataloggerul este cel care realizeaza toate corectiile matematice (valori exprimate in mg/m3, valori normalizate, compensate cu O2 si umiditatea), dar si gestioneaza functionarea intregului sistem de conditionare si analiza semnalizand eventualele defectiuni.

- Analizor SERVOMEX 4900

- principiul masurarii: masoara in infrarosu continutul de NO, CO, CO2 si paramagnetic continutul de O2;

- domeniu de masura:

- O2: 0  25%;

- SO2: 0500/2500 ppm;

- NO: 0100/1000 ppm;

- CO: 0200/3000 ppm;

- CO2: 0  50%;

Analizor pulberi PCME SC 600

- domeniul de masurare: < 2  1000 mg/m3, cu afisare in mg/m3, mg/Nm3, sau unitati definite de utilizator.

- Traductor de temperatura : realizeaza masurarea temperaturii gazelor  pentru a putea face corectia la conditii normale ale valorilor masurate de monitorul de particule :

- domeniul de temperatura: 0 300 oC.

- Traductor de presiune absoluta

- utilizat pentru masurarea presiunii gazelor  pentru a putea face corectia la conditii normale a valorilor masurate de monitorul de particule;

- domeniu: 800 – 1200 mbari;

- Analizor de oxigen in-situ Ametek model WDG-210

- domeniu de masura: 0-1%…0-100% O2.

- IMA 4 - CAF 4

Cazanul de apă fierbinte nr. 4, de 100 Gcal/h (116,3 MWt), este executat conform proiect SAEM-EKOL cu funcţionare cu gaz natural şi combustibil lichid uşor, este destinat producţiei de apă fierbinte pentru termoficarea urbană a oraşului.

Este cazan de apă fierbinte tip turn, acvatubular, având ecrane de radiatie şi fascicole de convecţie. Circulaţia apei prin ţevile cazanelor este forţată (realizată de pompele de termoficare). El poate funcţiona în scheme cu două căi (regim de vârf) şi în schema cu 4 căi (regim de bază). Cazanul este echipat cu 6 arzătoare mixte gaz natural/CLU, având fiecare câte un ventilator de aer. Gazele rezultate în urma arderii combustibilului sunt evacuate pe propriul coş de fum, susţinut de structura metalică a cazanului.

Caracteristici tehnice:

- Capacitate instalată de producere a energiei termice: 100 Gcal/h

- Debit de apă nominal:		bază		1700 t/h (70/130°C)

vârf		2140 t/h (104/150°C)

- Debitul de apă minim: 	bază		1000 t/h

vârf		1700 t/h

- Temperatura minima a apei la intrare:gaz nat	   70°C

CLU	104°C

- Temperatura apei la ieşire (valoare maximă)	160°C

- Presiunea de lucru					12 bar

- Căderea de presiune în cazan:	bază		4,0 kgf/cmp

vârf		2,9 kgf/cmp

- Consumul de combustibil: 	gaze naturale (8500 kcal/Nmc)	12700 Nmc/h

CLU (9750 kcal/kg)			11.000 kg/h

- Randamentul:                          gaze naturale				96,2%.

CLU                                                     97,1%

Instalaţia de ardere

Descrierea generala

Sistemul de ardere al cazanului serveşte la arderea combustibilului (gaz natural/CLU). Acesta este împărţit în următoarele grupe principale:

- Canale de aer – alimentarea cu aerul de ardere

- Ventilatorul şi accesorii

- Arzătoarele

- Sistemul de vane anexe arzătoarelor (set sistem combustie)

Descrierea elementelor

Canale de aer – alimentarea cu aerul de ardere

Traseul canalelor de aer începe cu admisia aerului, care este amplasată în interiorul clădirii sălii cazanelor. Poziţia ei este determinată de condiţiile locale. După admisia aerului (înaintea ventilatorului) este amplasat amortizorul de zgomot, care serveşte la atenuarea zgomotului la un nivel prevăzut de normele în vigoare. După ventilator, aerul este ghidat spre arzătoare prin canale de aer, care sunt amplasate în sala cazanelor. Canalele de aer sunt construite din tablă cls.11, iar pe traseul lor sunt amplasaţi compensatori. Din furnitura canalelor de aer face parte şi materialul auxiliar de montaj şi suportare destinat instalaţiei. Conductele nu vor fi izolate, deoarece temperatura aerului vehiculat nu depăşeşte  50°C.

Arzătoarele

Producator: SAACKE Austria

Cazanul este prevăzut cu 6 buc. arzătoare, tip DDZG 12 – 500, dispuse pe frontul cazanului, amplasate pe 3 nivele.

| Combustibil |  | CLU | Gaz natural |
| --- | --- | --- | --- |
| Debit combustibil | Max | 1400kg/h | 1640 Nm3/h |
|  | Min | 450 kg/h | 426 Nm3/h |
| Presiune combustibil | Max | 14,5 bar | 300 mbari |
|  | Min | 6,5 bar | 35 mbari |
| Domeniul de reglare |  | 1:4 | 1:4 |

Sistemul de vane anexe arzătoarelor (set sistem combustie)

In amonte de fiecare  arzător este amplasat un dulap ce conţine  întregul set al sistemului de combustie (set de vane  interconectate cu conducte de conectare), care asigură o alimentarea cu combustibil in condiţii de siguranţă şi cu asigurarea reglajelor parametrilor specifici arderii.

Instalaţia de evacuare a gazelor arse

Sistemul de ardere al cazanului serveşte la evacuarea gazelor arse de la cazan.  Acesta este împărţit în următoarele grupe principale:

- Evacuarea gazelor arse din cazan

- Structura de susţinere din oţel a coşului de fum

- Clapeta gaze arse

- Coşul de fum

Evacuarea gazelor arse din cazan

Partea de ieşire a gazelor de ardere din cazan este amplasată după ultimă suprafaţă de transfer de căldură a cazanului. După partea de evacuare, este amplasat compensatorul, după care urmează coşul propriu-zis. În traseul gazelor arse se află clapeta de gaze arse, care serveşte pentru închiderea cazanului la scoaterea lui din funcţiune.

Clapeta de gaze arse

Clapeta de gaze arse este amplasată între partea de evacuarea gazelor arse din cazan şi coşul de fum. Este acţionată de un electromotor. Scopul principal al clapetei este  împiedicarea pierderii de căldură din cazan(răcire rapidă) la scoaterea din funcţiune.

Înainte de pornirea arzătorului, sistemul de comandă şi control al cazanului comandă deschiderea clapetei. După un semnal de la senzorul de limită (cap de cursă) pentru deschiderea supapei este declanşat ciclul de aprindere al arzătorului. După oprirea  arzătorului, sistemul de comandă şi control a cazanului dă comanda pentru închiderea clapetei  ce va rămâne închisă până la o nouă comandă de pornire.

Structura de susţinere a coşului de fum

Structura de susţinere a coşului de fum este compusa din fundatie si suprastructura.

Coşul de fum- cos nr.7 - coş este metalic cu două mantale izolație interioară

IMA 4 - CAF 4 este prevăzut cu un coş de fum cu cămaşă triplă din oţel cu diametru de  3000mm/3200mm. Cămaşa interioară a coşului de fum este din oţel inoxidabil, izolaţia este din vată minerală şi cămaşa exterioară din oţel carbon. Coşul de fum este prevăzut cu scară şi cu platforme de deservire  corespunzătoare.

Înălţimea                              53400 mm

Diametrul interior                3000 mm

Diametrul exterior                3200 mm

Mantaua interioară               oţel inox

Sistemul de monitorizare continuă a emisiilor este de tip MRU SWG 300-1

Instalatia de monitorizare noxe la cos cuprinde:

-sistem de prelevare gaze

-sistemul de masura a concentratiilor de gaze la cos- SO2,NOx,CO si O2

-analizor de oxigen

-sistemul de masura a concentratiilor de pulberi la cos si a debitului de gaze arse

-sistem informatic pentru achizitie, stocare si raportare date mediu

Următoarele componente sunt măsurate şi indicate:

O2		oxigen			0-25%			sonda cu oxid de zirconiu

CO2		dioxid de carbon	0-4...20%		tehnologie NIDR

CO		monoxid de carbon	0-200 mg/mc              tehnologie NIDR

NO		monoxid de azot				tehnologie NIDR

NO2		dioxid de azot	                                                conversie catalitica in NO

SO2		dioxid de azot	            0-1000 mg/mc         	 tehnologie NIDR

NOx = NO + NO2                                 0-500 mg/mc  va fi calculat şi afişat în mg/Nm3

Pulberi                                                  0-100 mg/mc

Sistemul de analiză continuă a emisiilor se bazează pe o metoda extractivă rece şi uscată şi pe tehnologie infraroşie nondispersivă pentru analiza gazelor toxice. Sistemul NDIR (nedispersiv in infrarosu) al SWG 300 analizează gazele fără a permite interferenţe, cu afişarea datelor de analiză şi service pe display-ul frontal a aparatului. SWG 300 este instalat în apropierea punctului de prelevare a gazelor astfel încât distanţa între acestea să fie scurtă. Aceasta  asigura un timp scurt de răspuns a analizorului. Un convertor catalitic este utilizat pentru analiza reală de NOx (= NO+NO2).

- Independent de partea de analiza a concentratiilor de gaze la cos, se masoara concentratia de pulberi, debitul, temperatura si presiunea gazelor arse.

Monitorul de particule cu două treceri DM 401 măsoară printr-o transmisie de lumină folosind un receptor-emiţător (TRX ) şi un sistem de reflectare. Este instalat pe coş, cu scopul de a monitoriza creşterea numarului de particule (mg/m³) cauzată de particulele in suspensie  (praf şi fum) care trec prin raza de lumină.

Semnalele analogice (de la analizoarele de gaze, analizorul de particule, debitmetru, traductorii de temperatura si presiune) sunt colectate, procesate, arhivate si transmise spre PC de catre datalogger. Acesta creaza toate fisierele de date cu statisticile de proces (rapoarte cu valori medii si extreme, defectiuni, concentratii maxime pentru stabilirea valorilor de alarmare) si gestioneaza functionarea intregului sistem de conditionare si analiza semnalizand eventualele defectiuni. Dataloggerul este cel care realizeaza toate corectiile matematice (valori in mg/mc, valori normalizate, compensate cu O2 si umiditatea).

Aplicatia utilizata pentru prezentare si arhivare este un produs software ce ofera un spectru larg de functii:

• achizitionarea datelor din procesele monitorizate si prelucrarea in timp real din punct de vedere matematic si statistic, validarea si stocarea acestora;

• afisarea procesului tehnologic in mod grafic prin intermediul diagramelor

• multiple niveluri de alarmare pentru identificarea situatiilor de criza si ajutarea operatorului in luarea deciziilor prin punerea la dispozitia acestuia a informatiilor detaliate;

• posibilitatea de a genera rapoarte.

Coșurile de fum ale CAF 1, 2, 3, 4 si CA 1 sunt de formă cilindrică, coșul de fum al cazanelor de abur nr. 2, 3 fiind in formă de trunchi de con.

- IMA 5  CAF 5 – instalaţie mare de ardere tip I – cu o putere termică de 116,3 MWt este

constituită din cazanul de apă fierbinte nr. 5 (CAF 5), care poate produce 100 Gcal/h. Energia termică sub formă de apă fierbinte este produsă prin arderea gazelor naturale şi/sau a păcurii.

IMA 5 - CAF 5  si-a incetat temporar activitatea. In urma notificarii nr. 21RP din 09.01.2014, APM Timis a informat titularul cu privire la obligatiile de mediu ce-i revin la incetarea temporara de activitate prin adresa nr. 14 din 10.04.2014.

- Sistemele pentru monitorizarea emisiilor poluante

Cosurile cazanelor de apă fierbinte nr. 1, 2, 3, 4 sunt prevăzute cu instalații de monitorizare continuă a poluanților, care realizează măsurarea următorilor parametri:

- concentrații poluanți: CO, NOx, SO2, pulberi (mg/Nm3)

- concentrație O2 în gazele de ardere %

- umiditate %

- presiune, temperatură

- debit gaze de ardere.

Valorile măsurate sunt înregistrate de sistemul de achiziţie, prelucrare şi transmitere a datelor, sistem ce îndeplinește următoarele funcţii:

- achiziţia datelor ;

- prelucrarea datelor, inclusiv medierea datelor, intervalul de mediere fiind un minut;

- arhivarea datelor;

- transmiterea datelor către o bază de date (pentru IMA1 si IMA 3).

Prin intermediul softului specializat datele sunt prezentate sub forma de rapoarte, în diferite configurații, care permit vizualizarea următoarelor caracteristici:

- medii, maxime şi minime ale parametrilor pe anumite intervale de timp;

- medii pentru o zi specificată.

Rapoartele se generează funcție de următoarele criterii de selecție:

- locaţia urmărită;

- perioada de timp raportată;

- parametrul cuprins în raport;

- intervalul de calcul al valorilor medii, maxime sau minime (de exemplu: oră, zi, săptămână, lună sau an).

Instalațiile au certificate QAL1, eliberate de organisme internaționale acreditate conform EN 14181:2004.

Platformele unde se găsesc amplasate instalațiile de măsurare şi sondele de prelevare se află situate la baza coșurilor de evacuare a gazelor de ardere, la o înălţime de aproximativ 20000 mm faţă de sol şi sunt prevăzute cu scări de acces şi balustrade.

Agentul termic utilizat pentru transportul energiei termice prin reţeaua de termoficare urbană este apa dedurizată, încălzită în instalaţiile de ardere sau boilerul de termoficare și vehiculată cu ajutorul a 6 electropompe, grupate într-o stație de pompare termoficare.

Caracteristici tehnice ale electropompelor de termoficare (ETP):

- pompe tip GRUNFOS, de fabricație Austria (ETP 1, 2, 3)

debitul: 1300 m3/h

înălțimea de pompare: 12,5 bari

- pompa de tip NIJHUIS Venus 250.650 (EPT 4)

debitul de fluid pompat:1000 mc/h

inaltimea de pompare :12.4 bari

- pompa de tip 10HMK-2 de fabricație URSS (EPT 6)

debitul: 1100 m3/h

înălţimea de pompare: 14 bari

- pompa tip RDP  de fabricație românească (EPT 7)

debitul: 360 t/h

înălţimea de pompare: 12 bari

- pompa tip RDP  de fabricație românească (EPT 8)

debitul: 1300 t/h

înălţimea de pompare: 12,4 bari.

Aceste pompe au rolul de a pompa apa din colectorul de aspiratie, in colectorul de refulare, colector de unde apa merge mai departe prin CAF-uri.

Instalațiile de tratare chimică a apei STA

Apa utilizată in circuitele termice ale centralei şi in reţelele de transport a energiei termice trebuie să aibă anumiţi indicatori de calitate, pentru evitarea fenomenelor de depunere şi coroziune. In acest scop apa brută intrată in centrală se trateaza   in Statia de tratare a apei in scopul indepartarii diferitelor impuritati prin pretratare si apoi dedurizare.

Instalatia de tratare chimică a apei are în componenţă:

  - instalatie de pretratare compusa din coagulator-decantor, gospodarie de reactivi si linie de filtre mecanice

  - instalatie de dedurizare a apei brute prin schimb ionic

c. instalatie de dedurizare prin schimb ionic pentru  o parte a apei din returul termoficarii.

Descrierea echipamentelor aferente statiei de tratatare

- Electropompe de apa bruta- 2 buc.,Tip CR-125, H= 20 mcA, Q= 75 mc/h, N= 11 kW, n= 1450 rot/min

- Electropompe apa limpezita- 4 buc

Tip L100, H= 50 mcA, Q= 50 mc/h, N= 22 kW, n= 3000 rot./min         (EP nr.1,2,3)

Tip L100, H= 50 mcA, Q= 90mc/h, N= 22 kW, n= 3000 rot./min          (EP nr.4)

- Grup pompare apa limpezita- format din trei electropompe, Tip Willo, H= 160mcA, Q=3x50mc/h,

- Electropompa de afanare 1 buc,Tip CR-125, H= 75 mcA, Q= 90 mc/h, N= 11 kW, n= 1500 rot/min

- Electropompa de apa cu suspensii, Tip ABA L-80, H= 70mcA, Q= 25mc/h

- Coagulator –decantor Ø= 6,2 m, H=14,3 m, Qmax.= 100mc/h

-este de tip deschis, vertical, construit din beton armat, de forma cilindrica, cu fund conic;

- in interior este prevazut cu un ejector pentru recircularea apei cu suspensii, pozitionat in interiorul unui cilindru metalic;

-la partea inferioara sunt doua conducte pentru purjarea apei cu suspensii, prevazute cu robinete, care asigura debite diferite de purjare functie de cantitatea de apa cu suspensii si de debitul apei prin coagulator;

-in exterior pe toata inaltimea sa se afla stuturi de proba, pentru controlul norului de precipitat;

-pentru realizarea unei coagulari cat mai eficiente  este necesara o circulatie lenta a apei in interiorul coagulatorului.

- Rezervoare de apa limpezita, Ø= 2 m, H= 6.2 m

- sunt de forma cilindrica, verticale, cu fundul bombat;

- sunt prevazute cu conducta de intrare la partea superioara, conducta de iesire la partea inferioara, conducta de preaplin si aerisire la partea superioara.

- Filtre mecanice cu pat de cuart

- Ø= 2400 mm, H= 3500 mm, Q= 60 mc/h – 2buc. ( FM nr.3,4);

- Ø= 3600 mm, H= 5000 mm, Q=100 mc/h – 1buc. ( FM nr. 5);

- sunt de forma cilindrica, verticala, cu funduri bombate;

- in interior la partea inferioara se afla un colector-distribuitor pentru apa si un inel distribuitor pentru aer comprimat.

- Filtre mecanice cu autocuratire – 2 buc.

-Tip HYDAC RF3-1, Pmax. de lucru = 10bar, Q= 90-245mc/h, Temp. max. apa= 90ºC, numar elemente filtrante= 6.

- Filtre cationice

- Ø= 2400 mm, H= 3500 mm, Q= 60 mc/h – 3 buc. ( FC nr.1,2,3);

- Ø= 1200 mm, H= 1200 mm, Q= 30 mc/h – 2 buc. ( FC nr. 5,6);

- Ø= 1600 mm, H= 5000 mm, Q= 30 mc/h – 3 buc. ( FC nr. 7,8,9);

- Ø= 2400 mm, H= 3500 mm, Q= 60 mc/h – 1 buc. ( FC nr. 1 pentru termoficare);

- Ø= 3000 mm, H= 4000 mm, Q= 100 mc/h – 1 buc. ( FC nr. 2 pentru termoficare);

- sunt de forma cilindrica, verticale, cu funduri bombate.

- Rezervor de apa dedurizata – 2 buc, V= 180 mc

- este cilindric, cu fund conic, vertical, inchis.

- Gospodaria de reactivi

  - Bazine de saramura – 3 buc.

- V= 7 mc., paralelipipedic, confectionat din beton, captusit cu caramida antiacida. Pe fund are un distribuitor din tevi perforate pentru introducerea apei. Serveste la pastrarea umeda a sarii bulgari si prepararea saramurii concentrate.

- V= 27 mc, de constructie similara cu cel precedent, avand aceeasi utilizare;

- V= 7 mc, de constructie similara, nefiind prevazut cu distribuitor. Serveste la prepararea solutiei diluate 10% de sare.

b) Electropompe de saramura – 4 buc.

- Tip PCNS, Q= 25mc/h, H= 30mcA, N=11kW, n=3000 rot/min – 2 buc.

- Tip EBARA , Q= 30mc/h, H= 50mcA – 2 buc.

c) Filtru mecanic de saramura

Are o constructie similara cu a celorlalte filtre mecanice, dar este protejat in interior prin cauciucare.

d) Electropompe dozare lesie – 3 buc.

- Tip OBL XL50 PP.11 100, Q= 260 l/h, H= 100mcA – 2buc.

- Tip CE 50 C, Q= 350l/h, H= 80mcA – 1buc.

e) Electropompa dozare sulfat feros – 2 buc.

- Tip OBL XL50 PP.11 123, Q= 320l/h, H= 100mcA – 2 buc.

Reglarea debitului pompelor de lesie si de sulfat feros se face prin ajustarea manuala a debitului cu ajutorul ventilului de reglare, pe o scala  intre 0-100%, cu pasi de 0,1%.

f) Dizolvator sulfat feros – 1 buc

- Ø= 1000 mm, H= 2000 mm;

- este de forma cilindrica, vertical, cu fund conic, cauciucat in interior;

- este prevazut cu stut de intrare a apei, de transfer a solutiei concentrate, de golire la canal.

g) Vas de consum sulfat feros – 1 buc.

- Ø= 1000 mm, H= 2000 mm;

- este de forma cilindrica, vertical, cu fund conic, cauciucat in interior;

- este prevazut cu conducta de transvazare a solutiei concentrate, conducta de apa pentru diluarea solutiei si stut de golire la canal.

h) Rezervor de lesie – 1 buc.

- Ø= 3000 mm, H= 2000 mm

- este cilindric, inchis ( cu capac la partea superioara), prevazut cu serpentina de incalzire cu abur pentru a preveni cristalizarea lesiei la temperaturi scazute.

i) Electropompa descarcare cisterna lesie- 1 buc.

- Tip CE50C Q= 3.5mc/h, H= 8mcA

- serveste la transferul lesiei din cisterna cu care este transportata in rezervorul de depozitare.

Aparatura de masura si control

- Toate filtrele sunt prevazute cu manometre pe conductele de intrare si iesire, filtrele cu autocuratire fiind prevazute cu un manometru diferential;

- Pe traseul de apa bruta, la intrarea in STA exista manometru;

-Pe traseul de apa dedurizata, la iesirea din STA, exista un debitmetru electromagnetic si un conductometru cu sistem de avertizare acustica si vizuala, cu doua trepte de alarma, la 500 si la 900µS/cm.

Apa bruta este limpezita pentru indepartarea impuritatilor mecanice (a suspensiilor) in instalatia de pretratare. In acest caz apa preincalzita in schimbatoare de caldura este pompata cu pompele de apa bruta in coagulator. In conducta de intrare in coagulator se introduc, cu ajutorul pompelor dozatoare, reactivii de coagulare: solutie sulfat feros (FeSO4) 5% si solutia de soda caustica (NaOH) 5%. Lesia are rolul de corector de pH avand in vedere ca reactia de floculare si aglomerare a impuritatilor in jurul flocoanelor decurge optim la pH=8,5-9.

Hidroxidul feric are proprietatea de a aglomera (coagula) particulele coloidale foarte fine intr-un precipitat greu si voluminos, care se decanteaza si se elimina. Operatia de coagulare decurge in urmatoarele faze: amestecarea rapida a apei cu reactivii, flocularea lenta si decantarea. Apa cu reactivi intra in coagulator prin partea de jos in ejectorul care are rolul de a recircula precipitatul, pentru a mari gradul de retinere a particulelor solide. In ejector drumul apei este de jos in sus. Apa coboara intre ejector si tubul cilindric si urca din nou in spatiul dintre acesta si peretele de beton, dar cu  viteza mica. In acest spatiu se produce coagularea si depunerea precipitatului.

Apa curge din coagulator, prin conducta de la partea superioara, in rezervoarele de apa limpezita.

Apa cu suspensii este evacuata din coagulator prin cele doua robinete de purja de la partea inferioara.

Din rezervoarele de apa limpezita, apa este preluata de pompele de apa limpezita si introdusa in filtrele mecanice pentru retinerea suspensiilor nedepuse in coagulator. In cazul unei turbiditati reduse, apa bruta trimisa in STA de pompele de apa bruta din sala de masini este preluata direct de pompele de apa limpezita si introdusa in filtrele mecanice. In situatia in care e necesara functionarea coagularii, apa limpezita nu poate fi preluata de catre grupul de pompare Willo ci va fi vehiculata cu ajutorul pompelor de apa limpezita. In acest caz numarul pompelor necesare este functie de debitul si presiunea de apa tratata solicitate.

In situatia functionarii fara coagulare, grupul de pompare Willo actioneaza functie de presiunea de apa tratata setata, reglarea parametrilor pompelor efecuandu-se electronic.

Filtrele cu cuart au ca principiu de functionare retinerea impuritatilor in spatiile dintre granulele de nisip. Apa patrunde in filtru pe la partea superioara si iese limpede la partea inferioara. Cand caderea de presiune pe filtru (diferenta de presiune intre intrarea apei si iesirea acesteia) creste la valori peste 1.5 bar, filtrul se considera epuizat (imbacsit), capacitatea sa de retinere fiind diminuata.

In aceasta situatie este necesara operatia de regenerare, cu urmatoarele etape:

-spalarea in contracurent (de jos in sus) cu aer comprimat timp de 6 min.;

-afanarea, spalarea in contracurent, cu apa timp de 20 min. verificandu-se sa nu existe scapari de nisip la canal- operatia se considera terminata in momentul in care apa care se evacueaza la canal devine limpede;

-limpezirea, cu apa, in echicurent (de sus in jos) timp de 5 min..

In toate fazele de regenerare se va urmari ca presiunea in filtrul aflat in aceasta faza sa fie cu 0.5 bar mai mica decat presiunea in filtrele aflate in functie.

Filtrele mecanice cu autocuratire sunt filtre automate care retin particulele aflate in suspensie, cu dimensiuni peste 50 sau 100µm (functie de setul de elemente filtrante cu care sunt echipate), pe elementele filtrante aflate in interior. Ele permit retinerea suspensiilor chiar si in faza de regenerare.

In faza de filtrare, apa parcurge elementele filtrante din interior spre exterior. Particulele solide in suspensie sunt retinute la nivelul partii interne a elementelor. Presiunea diferentiala intre apa filtrata si apa murdara evacuata la canal este proportionala cu gradul de obturare cu impuritati a elementelor filtrante. Procesul de curatare in contracurent este declansat atunci cand presiunea diferentiala atinge un prag setat in prealabil, stabilit la valoarea de 0.5 bar.

In faza de regenerare cu ajutorul motorului, este  scoas din functie, prin mutarea bratului de curatire, rand pe rand fiecare element filtrant al filtrului. In acelasi timp supapa de curatare  (evacuare la canal) se deschide. Caderea de presiune intre partea de filtrat si conducta de curatire transporta o mica cantitate de apa in sens invers in elementul de curatat. Acesta este parcurs de apa din exterior spre interior, particulele solide sunt desprinse de pe fata interioara a elementului si evacuate la canal. Dupa curatarea in acest fel un timp programat, motorul scoate din functie un alt element filtrant si operatia de curatire continua , fiind parcurse astfel toate elementele. Procesul de  filtrare nu este nici un moment intrerupt in timpul curatirii elementelor.

Din filtrele mecanice apa limpezita intra in filtrele cationice, incarcate cu rasina schimbatoare de ioni (cationit) puternic acida. Schimbatorii de ioni sunt substante obtinute pe cale de sinteza chimica. Un schimbator de ioni se compune dintr-o parte inactiva avand compozitia unei rasini pe care sunt grefate grupele active, schimbatoare de ioni. La dedurizarea prin schimb ionic principiul metodei consta in schimbarea ionilor de calciu si magneziu, care constituie duritatea apei, cu ioni de sodiu. In acest fel toate sarurile de calciu si magneziu se transforma in saruri de sodiu care in cazane nu dau depuneri.

Apa bruta intra pe la partea superioara si parcurge stratul de cationit de sus in jos. Ionii duritatii sunt retinuti pe cationit si in apa trec ionii de sodiu. Cand toate grupele cationitului au fost saturate cu ioni de calciu si magneziu in efluent apar primele urme de duritate, filtrul considerandu-se  epuizat. In acest moment, pentru refacerea capacitatii de schimb ionic este necesara regenerarea filtrului.

Fazele operatiei de regenerare sunt urmatoarele:

- afanarea se realizeaza cu apa bruta de jos in sus, cu evacuare la canal, cu o viteza de 5-10 mc/h, timp de 20-30 minute, pentru a se asigura o detasare a stratului de cationit de 50-100%. In faza de afanare se urmareste permanent ca in apa evacuata la canal sa nu existe scapari de masa ionica.

- regenerarea propriu-zisa se realizeaza de sus in jos  cu o solutie de 10% sare in apa bruta (saramura), cu evacuare la canal; prin aceasta operatie ionii de calciu si magneziu, retinuti de cationit, sunt inlocuiti cu ionii de sodiu din solutia de sare, in acest fel cationitul este adus la starea initiala, fiind saturat cu sodiu.

Pentru a impiedica patrunderea sarii in apa dedurizata, in timpul fazei de rgenerare, presiunea pe circuitul de saramura se mentine cu 0.5 bar mai mica decat in circuitul de apa dedurizata.

-spalarea se realizeaza prin introducerea apei brute la partea superioara si evacuare la canal la partea inferioara, in scopul indepartarii excesului de sare si clorura de calciu si magneziu. Spalarea se considera incheiata atunci cand dispare duritatea in efluent si cand continutul de cloruri in apa de spalare atinge valoarea continutului de cloruri in apa bruta. Similar fazei de regenerare este necesara mentinerea unei presiuni in circuitul de spalare mai mica cu 0,5 bar fata de filtrele aflate in functiune.

Apa dedurizata obtinuta este trimisa spre degazorii termici sau in rezervoarele de apa dedurizata.

Degazori termici

Degazarea are rol de a elimina din apa de alimentare şi apa de adaos, gazele agresive, precum oxigenul, bioxidul de carbon care pot coroda elementele metalice ale circuitului.

Acest lucru este posibil datorită faptului că solubilitatea gazelor în apă scade odată cu creşterea temperaturii. La temperatura de saturație, gazele din apă devin solubile şi se pot elimina. De aceea degazarea implică necesitatea ajungerii apei la temperatura de saturaţie corespunzătoare presiunii la care are loc procesul.

Încălzirea apei până la temperatura de saturație se face cu abur din bara de consum propriu a centralei (bara de 12 bar).

Conform documentațiilor tehnice la presiunea de 1,12 ata şi temperatura de 103ºC conținutul de oxigen rezidual este de 0.03mg/l (la un debit de 30t/h).

Circuitul tehnologic specific procesului de degazare este următorul: apa tratată (dedurizată) de la staţia de tratare chimică a apei este pompată şi trimisă spre degazori. Pe circuitul de alimentare cu apă a degazorilor se află montate schimbătoare de căldură cu rolul de a preîncălzi apa tratată prin reducerea temperaturii apei degazate, a condensului de la purjele continue ale cazanelor de abur de la ejectorul de vid de la TA 1 şi a condensului de la boiler.

Apa degazată este preluată de electropompele de apă de alimentare şi trimisă la cazanele de abur, precum şi de electropompe de apa de adaos şi trimisă în circuitul de termoficare.

Pe lângă apa dedurizată în degazori este trimis şi condensul de la recuperatorul de condens, realizându-se astfel închiderea circuitului termic al apei în centrală.

Echipamente:

- Degazori termici    2 buc

- Vase cilindrice închise cu coloană de degazare

- Volum 40mc;  presiune 1,2 bar; temperatura 105ºC

- Debit nominal   100t/h

Gospodăria de păcură şi CLU

Depozitul de combustibil lichid a fost astfel dimensionat încât rezerva de combustibil să asigure o funcţionare a centralei pe o perioadă de 12 zile. Depozitul este compus din trei rezervoare metalice, două supraterane de 2000 mc si 5000 mc şi unul semiîngropat de 2000 mc. Capacitatea totală de stocare în rezervoare de pe amplasamentul CT Centru Timişoara este de 9000 mc ( 8500 mc – capacitate utilă).

Pentru a evita poluarea accidentală în cazul apariţiei unor neetanşeităţi rezervoarele sunt prevăzute cu un batal etanş realizat din beton, care permite reţinerea întregii cantităţi de combustibil stocate. Rezervoarele sunt prevazute cu instalaţie de încălzire a combustibilului lichid, cu dispozitiv de măsurare a temperaturii si dispozitiv de masurare a nivelului si cantitatii.

- Rezervorul suprateran de 5000 mc si cel semiingropat de 2000 mc se utilizează în continuare pentru stocarea pacurii existente, iar rezervorul suprateran de 2000 mc se foloseste pentru depozitarea CLU.

- Aprovizionarea cu CLU se face cu cisterne auto, descărcarea realizându-se cu ajutorul pompelor. Transportul combustibilului de la pompe se face printr-o conductă izolată până la rezervorul de stocare.

- Pentru inlocuirea combustibilului de rezerva pacura cu CLU s-a realizat o rampa de descarcare a combustibilului prevazuta cu separator de hidrocarburi si racord la canalizare,  amplasata in zona gospodariei de pacura.

- Pe perioada descarcarii cisternei, vana se inchide pentru ca in caz de avarie toata cantitatea de CLU posibil scursa din cisterna sa fie retinuta in rampa de descarcare si recuperata ulterior. Volumul unei  cisterne de CLU este de 40 mc, iar volumul total al rampei de descarcare este de 45,75 mc.

- Apa pluviala de pe suprafata rampei de descarcare va fi preepurata prin separatorul de hidrocarburi, inainte de a fi evacuata la canalizare. Volumul separatorului de hidrocarburi este de 1,40 mc, iar debitul este de 3 l/s.

Gospodaria reactivi, circuitul de  transport reactivi

Reactivi chimici utilizaţi la CT Centru sunt:

- sulfat feros

- hidroxid de sodiu (soda caustică) de concentraţie 40%;

- clorura de sodiu (sare bulgari).

- Hidroxid de sodiu

Hidroxidul de sodiu este utilizat pentru asigurarea pH-ului optim in procesul de coagulare, atunci când turbiditatea apei captate este mare (în caz de viitura). Hidroxidul de sodiu aprovizionat pentru COLTERM S.A. Timişoara este descărcat pe rampa de la CET Timişoara Sud, de unde este adus la CT Timişoara Centru într-o cisternă remorcă autotractată. Din cisternă, hidroxidul de sodiu se transvazează în rezervorul de leşie de 5 m3.

- Sufatul feros

Sulfatul feros este utilizat pentru pretratarea apei brute prin coagulare, în decantor.

Aprovizionarea cu sulfat feros se face la intervale mari de timp, mijlocul de transport utilizat fiind vagoanele de cale ferată. Reactivul chimic este achiziţionat de la societăţi specializate, ambalat în saci de plastic.

Depozitarea sulfatului feros este realizată în magazii închise, prevăzute cu platforme betonate.

- Clorura de sodiu

Clorura de sodiu este descărcata  pe rampa din CET Timişoara Sud şi este depozitata într-un şopron special destinat acestui scop. Clorura de sodiu este transportată la CT Timisoara Centru cu ajutorul unor autobasculante. Sarea este descărcată în bazinul de dizolvare, placat antiacid şi transferata ulterior în bazinul de saramură prevăzut cu sistem de agitare cu aer pentru prepararea saramurii cu o concentraţie de 10%.

Depozit uleiuri

Pe teritoriul CT Timisoara Centru nu se afla depozit de ulei. Depozitul se află la CET Sud şi aprovizionarea se face în funcţie de necesităţi.

- Stația electrică

Staţia electrică este cu dublu sistem de bare, fiind si o statie de interconexiune intre 2 statii Enel (Dumbravita si Victoria). De asemenea, asigura alimentarea cu energie a unei zone din oras, prin cabluri subterane ce alimenteaza posturi trafo. Statia este  echipata cu  întrerupatoare care permit   alimentarea cu energie electrică a echipamentelor electrice din CT Centru cat si a unei zone din oras.

In principal, staţia cuprinde:

- 2 autotransformatoare de 4 MVA, 10/6 kV

- 3 transformatoare de 1 MVA, 10/0,4 kV

- 16 întrerupătoare.

Instalatiile mari de ardere care se incadreaza in anexa 1 la Legea 278/2013 la punctul 1.1 sunt:

- IMA 1 (CAF 1), cu o capacitate instalată de producere a energiei termice de 50 Gcal/h  (58,1 MWt), pusa in functiune in anul 1963 (tip I)- retehnologizat in anul 2010 incluzand montarea arzatorului cu NOx redus  si a instalatiei de monitorizare  continua a emisiilor. Proiectata sa functioneze utilizand drept  combustibil gazele naturale. Gazele rezultate in procesele de ardere a combustibililor sunt evacuate prin cosul de fum propriu; IMA 1 este FINALIZATA retehnologizare.

- IMA 2 (CAF 2) cu o capacitate instalată de producere a energiei termice de 50 Gcal/h (58,1 MWtt), pusa in functiune in anul 1969 (tip I) . Proiectata sa functioneze utilizand drept  combustibil gazele naturale. Gazele rezultate in procesele de ardere a combustibililor sunt evacuate prin cosul de fum propriu. La aceasta instalatie s-au efectuat lucrari de retehnologizare incluzând montarea arzatoarelor cu NOx redus si a instalatiei de monitorizare continua a emisiilor, lucrari incheiate in anul 2013.

- IMA 3 (CAF 3) cu o capacitate instalată de producere a energiei termice de 100 Gcal/h (116,3 MWt ), pusa in functiune in anul 1973 (tipI). La aceasta instalatie s-au efectuat ample lucrari de  modernizare si retehnologizare incluzand si montarea arzatoarelor cu NOx redus care s-au incheiat in anul 2007. Cazanul este proiectat sa utilizeze drept combustibili gazele naturale sau gaze naturale si păcură. Gazele rezultate in procesele de ardere a combustibililor sunt evacuate prin cosul de fum propriu;

Pentru IMA 3 – s-a solicitat incetare temporara de activitate, fiind necesara retehnologizarea instalatei de ardere.

- IMA 4 (CAF 4) cu o capacitate instalată de producere a energiei termice de 100 Gcal/h (116,3 MWt), pusa in functiune in anul 1977 (tipI). Proiectata sa functioneze utilizand drept combustibili gazele naturale sau gaze naturale si CLU. Gazele rezultate in procesele de ardere a combustibililor sunt evacuate prin cosul de fum propriu. La aceasta instalatie s-au efectuat lucrari de retehnologizare incluzând montarea arzatoarelor cu NOx redus si a instalatiei de monitorizare continua a emisiilor, lucrari incheiate in anul 2013.

- IMA 5 (CAF 5) cu o capacitate instalată de producere a energiei termice de 100  Gcal/h (116,3 MWt), pusa in functiune in anul 1981 (tipI). Proiectata sa functioneze utilizand drept combustibili gazele naturale sau gaze naturale si păcură. Gazele rezultate in procesele de ardere a combustibililor sunt evacuate prin cosul de fum propriu. CAF nr. 5 este retras din exploatare incepand cu 01.01.2014.

Instalaţii de producere a aburului, intra sub prevederile Legii 188/2018 privind instalatiile medii de ardere

- Cazanele energetice nr. 1, 2 si 3 produc abur tehnologic la o presiune de 31-35 bar. Aburul produs este destins in două instalaţii de reducere-răcire până la parametrii necesari (12 bar, 250 ºC) pentru a fi introdus in boilerele de termoficare.

- Cazanul nr. 1  este un cazan cu o capacitate de 30 t/h ( 28 MWh) este un generator de abur, cu circulaţie naturală, de tipul "cu ţevi mult inclinate". Agregatul energetic a fost construit de Intreprinderea Vulcan Bucuresti, in anul 1950 şi pus in funcţiune in anul 1951. Cazanul este construit cu două drumuri de gaze arse (in forma de ) şi are in componenţă 5 tamburi: un tambur transversal de alimentare, un tambur colector de nămol, doi tamburi longitudinali cu rol de distribuţie a apei in ecranele cazanului, tamburul colector de abur.

- Cazanul este dotat cu supraincălzitor de abur, economizor în două trepte şi preincălzitor de aer de tip recuperativ, care permite utilizarea căldurii reziduale a gazelor arse pentru încălzirea aerului introdus in instalaţia de ardere. Cele 6 arzătoare ale cazanului sunt dispuse pe trei nivele diferite, pe peretele frontal al cazanului şi sunt de tip G.A.R. cu amestec turbionar.

- Cazanul este echipat cu două ventilatoare: ventilatorul de aer (VA) şi ventilatorul de gaze arse (VGA). Gazele rezultate in procesul de ardere a combustibilului gazos in cazan sunt evacuate cu ajutorul ventilatorului de gaze pe un cos de fum propriu.

Activitatea centralei de termoficare CT Centru intră sub incidenţa Legii 278/2013 privind emisiile industriale, care are ca scop abordarea integratǎ a mǎsurilor necesare în vederea prevenirii, reducerii şi controlul poluării si a Legii 188/2018 privind instalatiile medii de ardere.

8.2 Procesul tehnologic

- CT Timişoara Centru cuprinde un complex de instalatii care transforma energia chimica a combustibililor fosili (gaze naturale si pacura)  în energie termica. Energia termica produsa este livrata sub forma de apa fierbinte consumatorilor casnici si industriali din zona municipiului Timisoara, prin intermediul retelelor de termoficare.

- Aerul necesar arderii. Aerul necesar arderii combustibililor in cazanele energetice este vehiculat cu ajutorul ventilatoarelor de aer (VA).

- Ventilatoarele de aer pot aspira aer atat din exteriorul salii cazanelor, cat si din interiorul acesteia. In timpul iernii, aspiratia aerului se realizeaza din exterior, pentru a se evita formarea de curenti in sala cazanelor, iar vara aspiratia aerului se realizeaza din interior.

- Gazele de ardere. In focar are loc procesul de ardere (oxidare) a combustibilului energetic, unul din produsele acestei reactii chimice de oxidare sunt gaze de ardere.

Gazele arse rezultate in instalatiile de ardere din CT Timisoara Centru sunt evacuate pe 6 cosuri de fum, dupa cum urmeaza:

- coşul nr. 1 evacuează gazele arse rezultate în cazanul de abur tehnologic nr. 1 de 30 t/h, care are o putere termică de 23 MWt. Coşul are următoarele caracteristici constructive şi de proiectare: diametrul la vârf 1,59 m, înaltimea la vârf 44 m, viteza gazelor arse la ieşire 5,4 m/s, temperatura gazelor evacuate 160ºC;

- coşul nr. 2 evacuează gazele arse rezultate în cazanele de abur tehnologic nr. 2 şi nr. 3 (12,5 t/h) care au o putere termică totală de 19 MWt. Coşul are următoarele caracteristici constructive şi de proiectare: diametrul la vârf 1,95 m, înălţimea la vârf 51 m, viteza gazelor arse la ieşire 7,0 m/s, temperatura gazelor evacuate 130ºC;

- coşul nr. 4 evacuează gazele arse rezultate în IMA 1 cazanul de apă fierbinte nr. 1 de 50 Gcal/h, care are o putere termică de 58,1 MWt. Coşul are următoarele caracteristici constructive şi de proiectare: diametrul interior  1,8 m, înălţimea 33 m, viteza gazelor arse la ieşire 2,04 m/s, temperatura gazelor evacuate 100ºC;

- coşul nr. 5 evacuează gazele arse rezultate în IMA 2 cazanul de apă fierbinte nr. 2  de 50 Gcal/h, care are o putere termică de 58,1 MWt. Coşul are următoarele caracteristici constructive şi de proiectare: diametrul interior 2 m, înălţimea 53 m, viteza gazelor arse la ieşire 2,04 m/s, temperatura gazelor evacuate 120ºC;

- coşul nr. 6 evacuează gazele arse rezultate în IMA 3 cazanul de apă fierbinte nr. 3 de 100 Gcal/h, care are o putere termică de 116,3 MWt. Coşul are următoarele caracteristici constructive şi de proiectare: diametrul interior 3 m, înălţimea 45 m, viteza gazelor arse la ieşire 2,75 m/s, temperatura gazelor evacuate 120ºC;

- coşul nr. 7 evacuează gazele arse rezultate  în  IMA 4 cazanul de apă fierbinte nr. 4 de 100 Gcal/h, care are o putere termică de 116,3 MWt. Coşul are următoarele caracteristici constructive şi de proiectare: diametrul interior 2 m, înălţimea 53 m, viteza gazelor arse la ieşire 2,75 m/s, temperatura gazelor evacuate 120ºC;

- Coordonatele geografice ale CT Timisoara Centru sunt urmatoarele: 45º45'20" latitudine nordica si 21º14'49" longitudine estica.

8.2.2. Activităţi conexe

Tratarea apei tehnologice se face pentru prepararea de apă fierbinte.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

Protecția în timpul condițiilor anormale de functionare, cum ar fi pornirile, opririle și întreruperile momentane:

- în cazul de porniri, opriri accidentale, CT Centru, nu porneste decat pe gaz metan, astfel încât nu apar emisii suplimentare de poluanți în timpul pornirilor, opririlor şi întreruperilor momentane.

- 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

- Cerinte caracteristice BAT

- Asigurarea functionarii corespunzătoare prinv implementarea unui sistem eficient de management al mediului

În CT Centru se asigură realizarea tuturor operaţiunilor de pe amplasament astfel încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a zonelor de agrement, recreaţionale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.

Compania Locala de Termoficare COLTERM SA a obţinut certificatul pentru Sistemul de Management Integrat Calitate - Energie – Mediu, respectiv:

- Certificatul nr. 7525/01.07.2019 pentru implementarea și menţinerea Sistemului de Management al Calitǎţii, emis de societatea SRAC, având termen de valabilitate: 22.02.2022;

- Certificatul nr. 2804/01.07.2019 pentru implementarea Sistemului de Management al Mediului, emis de societatea SRAC, având termen de valabilitate: 22.02.2022;

- Certificatul nr. 1838/01.07.2019 pentru implementarea Sistemului de Management al sănătăţii și Securităţii Ocupaţionale, emis de societatea SRAC, având termen de valabilitate: 22.02.2022.

- Certificatul nr. 21/ 01.07.2019 pentru implementarea  Sistemului de   Management al energiei emis de societatea SRAC, emis de societatea SRAC, având termen de valabilitate: 22.02.2022.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 . AER

Tabel 9.1

| Sursa de poluare | Punctul de emisie | Poluanţi | Instalatii de retinere, evacuarea poluantilor in mediu | Poluanţi monitorizaţi zilnic cu instalaţia de monitorizare continuă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMA 1 | Coş nr. 4 cu H=32845mm, diametrul interior: 2000 m | SO2, NOx, pulberi, CO, | Arzatoare cu NOx redus | SO2, NOx, CO, pulberi |
| IMA 2 | Coş nr. 5 cu H=53400mm, diametrul interior: 2000 m | SO2, NOx, pulberi, CO, | Arzatoare cu NOx redus | SO2, NOx, CO, pulberi |
| IMA 4 | Coş nr. 7 cu H=53400mm, diametrul interior: 3000 mm | SO2, NOx, pulberi, CO, | Arzatoare cu NOx redus | SO2, NOx, CO, pulberi |
| Cazan de abur nr.1 | Cos nr. 1 cu H=44000 mm diametrul interior: 1590 mm | SO2, NOx, pulberi, CO, | - | Monitorizati prin laboratoare acreditate SO2, NOx, CO, pulberi |
| Cazan de abur nr.2 si nr.3 | Cos nr. 2 cu H=51000 mm diametrul interior: 3060 mm | SO2, NOx, pulberi, CO, | - | Monitorizati prin laboratoare acreditate SO2, NOx, CO, pulberi |

9.1.2. Emisii difuze

Se vor lua toate masurile pentru reducerea la minim a emisiilor nedirijate, astfel incat impactul activitatii asupra personalului muncitor si a populatiei din zona invecinata sa fie minim.

Se vor monitoriza imisiile la locurile de munca, conform prevederilor legislatiei specifice de protectie a muncii.

- Minimizarea emisiilor fugitive în aer

În cadrul procesului tehnologic al CT Centru emisiile fugitive sunt difuze şi nesemnificative.

Constructiv, cazanele energetice funcţionează cu depresiune, faţă de presiunea atmosferică, pe canalele de gaze de ardere, fapt ce împiedică evacuarea necontrolată în atmosferă.

Pentru controlul şi evitarea scăpărilor de gaz combustibil în aer CT Centru  are în dotare detectoare de gaz, cu care se verifică periodic traseele de conducte.

Transferul substantelor dintr-un vas în altul se face printr-un sistem etanş de conducte.

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean ..., în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

Monitorizarea in conditii anormale de functionare este necesara in cazul aparitiei unei poluari accidentale datorata unor disfunctionalitati tehnologice cum ar fi : opriri, porniri cadere a echipamentului de control sau de reducere a emisiilor , care ar putea determina aparitiei unui episod de poluare cu posibil impact semnificativ asupra atmosferei . In toate aceste cazuri se va interveni rapid pentru reducerea impactului conform procedurilor de interventie in caz de poluari accientale si se va anunta imediat Autoritatea locala de mediu si Garda de Mediu.

- Procedura pentru situatiile de functionare necorespunzatoare sau de intrerupere a functionarii echipamentelor de reducere a emisiilor va contine:

1. Inregistrarea inreruperii functionarii sau a functionarii necorespunzatoare: data, ora, cauza, efectul produs ( cresterea valorii emisiilor).

2. Notificarea disfunctionalitatii catre autoritatea competenta de mediu (data, ora, cauza, efectul produs), conform tabelului.

Luarea de urgenta a masurilor care se impun pentru remediere.(plan urgent de gestionare a situatiei) si transmiterea lor catre APM.

4. Solicitarea motivata a unei eventuale derogari de la limitele de timp admise conform art 12, punctul 3;

5. Inregistrarea repunerii in functiune a instalatiei: data, ora

6. Notificarea punerii in functiune catre autoritatea competenta de mediu(buletinul de analiza a emisiilor la data si ora pornirii).

9.2. APA

9.2.1. Surse de ape uzate

Apele uzate menajere sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului Timisoara.

Colectarea apelor uzate menajere, pluviale şi industriale (inclusiv cele convenţional curate) se face într-o reţea de canalizare realizată în sistem unitar, racordată la reţeaua de canalizare a municipiului Timişoara.

Reţeaua de canalizare este realizată după cum urmează:

- apele uzate menajere sunt colectate printr-o reţea de canalizare alcătuită din tuburi de beton şi sunt evacuate la reţeaua de canalizare a oraşului;

- apele tehnologice  provenite de la gospodăria de păcură după ce sunt trecute printr-un decantor-separator de produse petroliere, sunt evacuate la reţeaua de canalizare a orasului;

- apele  tehnologice  de racire si tehnologice de spalare si preaplinul din circuitul deschis de termoficare sunt evacuate, prin acelaşi decantor-separator, în canalizarea oraşului;

- apele tehnologice de la statia de tratare sunt colectate printr-o reţea de canalizare alcătuită din tuburi de beton şi sunt evacuate la reţeaua de canalizare a oraşului;

-  apele pluviale sunt colectate printr-o reţea de canalizare alcătuită din tuburi de beton şi sunt evacuate la reţeaua de canalizare a oraşului.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

Cantitatea maxima de apa uzata evacuate la reteaua de canalizare a municipiului Timisoara:

- ape uzate menajere -  30 mc/luna,

- ape uzate tehnologice – 700 mc/luna,

- ape uzate rezultate de la statia de tratare – 7400 mc/luna,

- pluviale – 104,5 l/s.

9.2.3. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.4. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol

9.3.1. Surse posibile de poluare

Zonele de stocare, de depozitare a materiilor prime (păcură şi CLU) şi auxiliare,  a produselor şi a deşeurilor au, aşa cum prevede şi BAT-ul:

-  suprafaţa de impermeabilizare ;

-  borduri de reţinere a deversărilor (cuve de retenţie) ;

- rosturi de construcţie etanşate ;

- conectarea la un sistem etanş de drenaj .

- batalurile pot reţine în interiorul digurilor de contur un volum de 100% din capacitatea rezervoarelor, în cazul apariţiei unor scurgeri accidentale.

Zona de depozitare a combustibilului lichid dispune de instalaţie de colectare şi evacuare în  acelaşi decantor-separator de produse petroliere a eventualelor scăpări accidentale.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

9.4. ZGOMOT

Eşaparea aburului în atmosferă se face în perioada de pornire a cazanelor, pentru atingerea parametrilor nominali de funcţionare şi de punere în paralel cu celelalte cazane, la oprirea cazanelor şi în cazul depăşirilor accidentale de parametri.

9.5. ALTE DOTARI

- platformele de depozitare sunt betonate ;

- asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare a combustibililori lichizi prin cuvele de retentie;

- sistem de răcire în circuit închis.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

Surse de emisii

Emisii punctiforme, dirijate

- Poluanţii principali emişi în aer sunt cei proveniţi din arderea combustibililor : gaz metan, CLU şi păcură.  Nicio  emisie  în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în tabelele de mai jos. Nu trebuie să existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu.

10.1.1. Valorile Limită de Emisie

10.1.1.1. IMA 2

Nicio  emisie în aer pe Coşul nr. 5 nu trebuie să depăşească VLE stabilite in Legea 278/2013 privind emisiile industriale, conform tabelului nr. 10.1.1.:

Tabel nr. 10.1.1

| Putere termică | Substanţă poluantă | Tip combustibil | VLE mg/Nmc conform Legii 278/2013 Anexa nr. 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 58,1MW | Pulberi | Focar alimentat cu gaze naturale | 5 |
|  | SO2 |  | 35 |
|  | - NOx |  | 100 |
|  | - CO |  | 100 |

10.1.1.2. IMA 4

Nicio emisie în aer pe Coşul nr. 7  nu trebuie să depăşească VLE stabilite in Legea 278/2013 privind emisiile industriale, conform tabelului nr. 10.1.2.:

Tabel nr. 10.1.2

| Putere termică | Substanţă poluantă | Tip combustibil | VLE mg/Nmc conform Legii 278/2013 Anexa nr. 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 116,3 MW | Pulberi | Focar alimentat cu gaze naturale | 5 |
|  | SO2 |  | 35 |
|  | - NOx |  | 100 |
|  | - CO |  | 100 |
|  |  |  | VLE calculate |
|  | Pulberi | Focar mixt ( gaz natural si CLU) | 18 |
|  | SO2 |  | 177 |
|  | - NOx |  | 166 |

Nicio  emisie în aer pe Coşul nr. 4 nu trebuie să depăşească VLE stabilite in Legea 278/2013 privind emisiile industriale, conform tabelului nr. 10.1.3.:

Tabel nr. 10.1.3 IMA 1

| Putere termică | Substanţă poluantă | Tip combustibil | VLE mg/Nmc conform Legii 278/2013 Anexa nr. 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 58,1MW | Pulberi | Focar alimentat cu gaze naturale | 5 |
|  | SO2 |  | 35 |
|  | - NOx |  | 100 |
|  | - CO |  | 100 |

Nota:

Evaluarea conformarii cu valorile limita de emisie:

 in cazul efectuarii monitorizarilor continue Conform Anexei 5, Partea a 4-a din Legea nr. 278 / 2013, valorile - limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi se considera a fi respectate daca pentru orele de functionare de pe parcursul unui an calendaristic au fost indeplinite toate conditiile urmatoare:

- niciuna dintre valorile medii lunare validate nu depăşeşte valorile-limită de emisie relevante stabilite;

- niciuna dintre valorile medii zilnice validate nu depăşeşte 110 % din valorile-limită de emisie relevante stabilite;

- 95 % din toate valorile medii orare validate pe parcursul anului nu depăşesc 200 % din valorile-limită de emisie relevante stabilite.

Aliniatul 1, al articolului 41 din Legea nr. 278/2013 stabileşte ca determinarea perioadelor de pornire şi oprire a instalaţiilor de ardere să se realizeze conform Deciziei 2012/249/UE. Astfel, sunt definite aceste perioade de pornire - perioada de timp la care se ajunge la sarcina minimă, respectiv oprire – perioada de timp în care se ajunge de la sarcina minimă la oprirea instalaţiei, după cum urmează:

- „sarcină minimă de pornire pentru o producţie stabilă” înseamnă sarcina minimă compatibilă cu funcţionarea constantă a instalaţiei de ardere generatoare în urma punerii în funcţiune iniţiale după care instalaţia poate să înceapă să alimenteze în condiţii de siguranţă şi fiabilitate o reţea, un acumulator de căldură sau o platformă industrială;

- „sarcină minimă de oprire pentru o producţie stabilă” înseamnă sarcina minimă de la care instalaţia nu mai poate să alimenteze în condiţii de siguranţă şi fiabilitate o reţea, un acumulator de căldură sau o platformă industrială şi la care se consideră că se opreşte.

- Pentru instalaţiile de ardere  perioadele de pornire şi oprire corespunzătoare sarcinii minime de funcţionare sunt următoarele:

| IMA | Sarcină minimă (%) | Conţinut de oxigen în gazele de ardere (%) | Temperatura gazelor de ardere (0C) | Presiune abur/apă fierbinte (barr) | Temperatură abur/apă fierbinte (0C) | Perioadă pornire (minute) | Perioadă oprire (minute) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMA 2 | 50 | 3 | 120 | 12 | 150 | 30 | 30 |
| IMA 4 | 50 | 3 | 120 | 12 | 150 | 30 | 30 |
| IMA 1 | 50 | 3 | 120 | 12 | 150 | 30 | 30 |

10.1.1.3 CA1, CA2, CA3

Nicio emisie în aer pe Coşurile nr. 1, 2 aferente cazanelor de abur, nu trebuie să depăşească VLE stabilite în Ordinul nr. 462/1993, conform tabelului:

Tabel nr. 10.1.3

| Putere termică | Tip combustibil | Substanţa poluantă | VLE conform Ordinului MAPAM nr. 462/1993 mg/Nmc |
| --- | --- | --- | --- |
| Cazan 1 puterea termica 23 MWt Cazan 2 puterea termica 9,5 MWt Cazan 3 puterea termica 9,5 MWt | Focar alimentat cu gaze naturale | Pulberi | 5 |
|  |  | SO2 | 35 |
|  |  | - NOx | 350 |
|  |  | - CO | 100 |

- Valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen  al efluenţilor gazoşi de 3% vol.

- În timpul pornirilor COLTERM CT TIMIŞOARA CENTRU   funcţionează cu combustibil gaz metan astfel încât nu apar emisii suplimentare de poluanţi.

- Instalaţiile vor funcţiona la nivelurile de eficienţă maximă a dotărilor de depoluare în funcţiune existente.

- Titularul trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a instalaţiilor şi care pot crea un risc de mediu .

- Nicio emisie în aer nu trebuie să depăşească valorile limita de emisie prevăzute în tabelele nr. 10.1.1; 10.1.2; 10.1.3;

-  Nu vor exista alte emisii în aer semnificative pentru mediu în afara celor menţionate în Tabelele nr. 10.1.1; 10.1.2; 10.1.3;

-    Se vor respecta prevederile H.G. nr. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibili, modificata si completata prin H.G. nr. 1197/2010.

10.2  AERUL ÎNCONJURĂTOR

Emisiile rezultate din activitatea desfăşurata în instalaţie nu trebuie să determine alterarea calităţii aerului prin încadrarea sub valorile limită stabilite la indicatorii specifici activităţii, conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului.

Tabel nr. 10.2.1

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | Valori limita conf. Legii nr. 104/2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dioxid de sulf | 1 ora | 350 μg/m3 |
|  |  | 24 ore | 125 μg/m3 |
| 2 | Dioxid de azot | 1 ora | 200 μg/m3 |
|  |  | An calendaristic | 40 μg/m3 |
| 3 | Monoxid de carbon | Valoarea maxima zilnica a mediilor pe 8 ore | 10 mg/m3 |
| 4 | Particule in suspensie (PM10) | O zi | 50 μg/m3 |
|  |  | An calendaristic | 40 μg/m3 |
| 5 | Benzen | An calendaristic | 5 μg/m3 |
| 6 | Plumb | An calendaristic | 0,5 μg/m3 |

10.2. APA

Valorile indicatorilor de calitate ai apelor: uzate menajere, tehnologice preepurate (de la gospodaria de pacura, de racire, de spalare, preaplin din circuitul deschis de termoficare), tehnologice de la statia de tratare şi pluviale evacuate în canalizarea orăşenească, trebuie să se încadreze în limitele prevăzute de HG 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare (Normativul NTPA 002/2002) – tabelul 10.2.1:

Tabel nr. 10.2.1

| Indicator | Valori max. admisibile mg/l |
| --- | --- |
| temperatura | 40C |
| pH | 6,5 – 8,5 |
| materii în suspensie | 350 |
| substanţe extractibile cu solvenţi organici | 30,0 |
| Detergenti sintetici | 25 |
| Reziduu filtrat la 1050C | 2000 |
| Cloruri | 500 |
| consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | 500 |
| consum biochimic de oxigen (CBO5) | 300 |
| Sulfaţi | 600 |
| Sulfuri şi hidrogen sulfurat | 1,0 |
| Azot amoniacal NH4 | 30 |
| Cloruri | 500 |
| Plumb | 0,5 |
| Cadmiu | 0,3 |
| Crom total | 1,5 |
| Cupru | 0,2 |
| Nichel | 1,0 |
| Zinc | 1,0 |
| Mangan | 2,0 |

Alti indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002 /2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare si direct in statiile de epurare .

NOTA :Nici o emisie în apă nu va depăşi valorile limită de emisie menţionate în Tabelul nr.10.2.1

Se vor respecta prevederile H.G. nr. 351/2005 cu modificarile si completarile ulterioare  privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase .

10.3 Apa  Subterană

Valorile pentru poluanţii din apele subterane vor respecta valorile de prag stabilite pentru corpurile de apă subterană conform Ordinului MMSC nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania.

Tabel nr. 10.3.1

| INDICATOR | Unitatea de măsură | Valorile de prag conform Ordinului MMSC nr. 621/2014 |
| --- | --- | --- |
| pH | unităţi pH | - |
| Cloruri | mg/l | 250 |
| Oxidabilitate | mg (O2) l | - |
| Amoniu | mg/l | 2,6 |
| Sulfati | mg/l | 250 |
| Nitriti | mg/l | 0,5 |
| Fosfati | mg/l | 1,5 |
| Cupru | mg/l | 0,1 |
| Zinc | mg/l | 5,0 |
| Cadmiu | mg/l | 0,005 |
| Plumb | mg/l | 0,01 |
| Mercur | mg/l | 0,001 |
| Crom | mg/l | 0,05 |
| Nichel | mg/l | 0,02 |

Alţi indicatori vor respecta valorile de prag din Ordinul MMSC nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania.

10.4. SOL

Concentraţia de poluanţi în sol nu va depăşi pragul de alertă pentru soluri cu folosinţă mai puţin sensibilă, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 .

Tabel nr. 10.4.1

| Poluant Zone de prelevare la adancimile de 0-5 cm si 5-30 cm | Cupru mg/kgSU | Zinc mg/kgSU | Nichel mg/kgSU | Cadmiu mg/kgSU | Plumb mg/kgSU | Vanadiu mg/kgSU mg/kgSU | Total Hidrocarburi din petrol mg/kgSU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valori normale* | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 1,0 | 20,0 | 50,0 | <100,0 |
| Prag de alerta | 250,0 | 700,0 | 200,0 | 5,0 | 250,0 | 200,0 | 1000,0 |
| Prag de interventie | 500,0 | 1500,0 | 500,0 | 10,0 | 1000,0 | 400,0 | 2000,0 |

Valorile măsurate vor fi comparate cu cele din buletinele de analiză pentru investigaţiile făcute pe amplasament la întocmirea Raportului de amplasament.

10.5. ZGOMOT

10.4.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depasi limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica.

Nivel de presiune acustica continuu echivalent ponderat A,  L AeqT = 65 dB.

10.4.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis, conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.4.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

Masuratorile si calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se va face respectând prevederile STAS 6161/3-82.

Determinarea nivelului de zgomot echivalent se va face după cum urmează:

- pe un interval de 8 ore pe timpul zilei (h 7:00 – 23:00)

- pe un interval de 30 de minute pe timpul nopţii (h 23:00 – 7:00)

în cȃte un punct pe fiecare latură a amplasamentului.

10.6. MIROS

Pe amplasament nu se desfasoara activitati generatoare de miros. Nu există constatări sau informaţii înregistrate privind neplăceri produse de miros provenit din activităţile de pe amplasament.

11. GESTIUNEA DESEURILOR ŞI A SUBSTANŢELOR PERICULOASE

11. 1. Gestiunea deşeurilor

Tabel 11.1

| Nr. crt. | Cod deşeu conform HG nr. 856/2002 | Denumire deşeu | Provenienţa | Cantitate estimata generată [t/an] | Stocare Temporară | Valorificare /Eliminare (denumire firmă) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170401 | Alamă | Deşeuri rezultate din activitatea de exploatare şi mentenanţă desfăşurată pe platforma CT Centru | 0,90 | Container metalic magazie CT Centru | SC REMAT MG SA Arad |
| 2 | 170402 | Aluminiu |  | 0,01 | Container metalic magazie CT Centru | SC REMAT MG SA Arad |
| 3 | 200136 | Aparate electrocasnice şi electronice |  | 0,08 | Container metalic magazie CT Centru | SC CRIS METAL INVEST |
| 4 | 160601* | Baterii şi acumulatori (din radiotelefoane) |  | 0,05 | Recipient metalic magazie CT Centru | SC REMAT MG SA Arad |
| 5 | 200121* | Becuri şi tuburi |  | 0,03 | Cutii reciclabile cartonate magazia CT Centru | SC RECHORALEX SRL – Punct de lucru Timisoara |
| 6 | 150203 | Echipament de protecţie |  | 0,25 | Saci plastic magazie CT Centru | SC INDECO GRUP SRL Bucuresti |
| 7 | 170405 | Fier |  | 65,0 | Platforma betonata Gospodaria de pacura si CLU | SC CELULOZA SI OTEL Timisoara |
| 8 | 170203 | Plastic |  | 0,305 | Container metalic magazia CT Centru | SC REMAT MG Arad |
| 9 | 130205* | Ulei uzat |  | 0,50 | Recipient metalic, prevăzut cu cuvă de retenţie, în incintă betonată, securizată lângă CAF4 | SC INDECO GRUP SRL Bucuresti |
| 10 | 160216 | Cablu |  | 0,001 | Container metalic magazia CT Centru | SC REMAT MG Arad |
| 11 | 150202* | Material absorbant îmbibat cu produse petroliere |  | 0,5 | Recipient amplasat pe platformă betonată Gospodăria de păcură si CLU | SC INDECO GRUP SRL Bucuresti |
| 12 | 200101 | Hârtie |  | 0,40 | Container Retim platformă betonată | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Timişoara |
| 13 | 200139 | Plastic (PET) |  | 0,125 | Container Retim platformă betonată | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Timişoara |
| 14 | 200301 | Deseu menajer |  | 90,0mc | Container Retim platformă betonată | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Timişoara |

Managementul deşeurilor se realizeaza prin măsuri de control al poluarii cu deseuri generate de instalații, precum și prin urmărirea gestionării și depozitării acestora.

Se utilizează un sistem de înregistrare a cantităţii, naturii, originii şi unde este important, destinaţia, frecvenţa de colectare, modul de transport şi metoda de tratament a oricarui deşeu care este depozitat sau recuperat.

Deşeurile generate pe amplasament sunt gestionate pe baza contractelor încheiat cu societăţi autorizte specializate.

11.2. Deşeuri stocate temporar

Deseurile stocate temporar sunt conform tabelului de mai sus.

11.3. Deşeuri tratate

Nu e cazul.

11.4. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor OUG 92/2021, aprobat prin Legea nr. 17/2023 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.8. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii  vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

11.9. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.10. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.11. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

11.12.Titularul prezentei autorizatii are obligația intocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme legate de operatiunile si practicile de management ale deseurilor de pe amplasament, registru care trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia mediului si ale autoritatii cu atributii de control.

Acest registru trebuie sa contina minimum detalii cu privire la:

-cantitățile și codurile deșeurilor;

-numele transportatorului deseurilor si detaliile de atestare si de autorizare ale acestuia;

-confirmarea scrisă privind acceptarea și eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deșeuri periculoase în afara amplasamentului;

-detalii privind expedițiile respinse;

-detalii privind orice amestecare a deșeurilor.

Aceste date trebuie raportate la APM Timiș ca parte a Raportului Anual de Mediu.(RAM).

Cerinţe referitoare la gestionarea deșeurilor cuprinse in DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru Sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

| Cerinţa BAT/BREF | Tehnici aplicate in instalatie |
| --- | --- |
| BAT 13. În scopul prevenirii sau, atunci când acest lucru nu este posibil, reducerii cantității de deșeuri trimise spre eliminare, BAT constă în elaborarea și aplicarea unui plan de gestionare a deșeurilor în cadrul sistemului de management de mediu care să asigure, în ordinea priorității, prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea sau recuperarea în alt mod a deșeurilor. | Operatorul are un plan de gestionare a deșeurilor și proceduri de lucru, care includ și măsuri de minimizare a generării deșeurilor. În vederea gospodăririi corespunzătoare a deşeurilor provenite din activităţile specifice desfăşurate pe amplasament sunt prevăzute măsuri de colectare şi depozitare selectivă a diferitelor tipuri de deşeuri, şi predarea acestora spre valorificare, incinerare sau depozitare. |

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

12.1. Conform Legii nr. 59/ 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, COLTERM SA CT CENTRU TIMIŞOARA – punct de lucru Timisoara este un amplasament de nivel inferior.

Pentru prevenirea accidentelor majore si interventia rapida si eficienta in caz de producere a accidentelor majore, generate de existenta substantelor periculoase pe amplasament, operatorul detine Politica de prevenire a accidentelor majore (PPMA).

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 59/ 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, operatorul are obligatia sa desemneze un responsabil pentru managementul securitatii la nivelul amplasamentului.

Titularul de activitate are obligaţia, conform Legii nr. 59/ 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase:

- să ia toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii mediului ;

- să informeze autorităţile publice competente în cazul în care are loc modificarea unei instalaţii, unei unităţi de stocare, a naturii sau cantităţii de substanţe periculoase existente pe amplasament, la acel moment, care ar putea avea efecte semnificative privind pericolul de accidente majore;

- să furnizeze personalului propriu şi persoanelor care pot fi afectate , în cazul în care survine un accident major generat de obiectiv, informaţii asupra măsurilor de securitate în exploatare şi asupra acţiunilor necesare intervenţiei .

- să informeze imediat autorităţile publice teritoriale pentru protecţia civilă şi protecţia mediului, în cazul producerii unui accident major .

Informaţiile furnizate vor cuprinde :

- circumstanţele accidentului ;

- substanţele periculoase care sunt prezente ;

- datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra omului şi mediului ;

- măsurile de urgenţă care au fost luate ;

- acţiunile pe care intenţionează să le intreprindă pentru a atenua efectele pe termen mediu şi lung ale accidentului şi pentru a preveni repetarea unui astfel de accident .

12.2. Titularul autorizaţiei se va asigura că Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului, este funcţional.

12.3. Planul operativ de prevenire şi combatere a accidentelor va fi revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute . El va fi disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate .

11.2. GESTIUNEA SUBSŢANTELOR CHIMICE PERICULOASE

Substanţele şi preparatele chimice periculoase  sunt cele menţionate în tabelul de mai jos :

Tabel nr. 11.2

| Nr. crt. | Denumirea substanţei periculoase | Localizare | Cantitate totală deţinută (t) | Capacitate totală de stocare (t) | Stare fizică | Mod de stocare | Condiţii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acetilenă | Magazie special amenajată | 0,3 | 0,3 | gaz | Tuburi metalice | Magazie acoperită, cu ventilaţie naturală, coresp. semnalizată. Recipientele sunt legate la centura de pământare |
| 2 | CLU | Gospodăria de păcură | 2000 | 2000 | lichid | Rezervor speciale prevăzut cu batal pentru preluarea eventualelor scurgeri | Corespunzătoare |
| 3 | Motorină | Magazie Special amenajată | 0,3 | 3 | lichid | butoaie | Magazie acoperită, cu pereţi de grilaj metalic |
| 4 | Păcură | Gospodăria de păcură | 7000 | 7000 | lichid | Rezervoare speciale prevăzute cu batal pentru preluarea eventualelor scurgeri |  |

Tipul activităţii în care sunt implicate substanţele periculoase

Producere abur şi apă fierbinte.

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

12.1. COLTERM CT TIMIŞOARA CENTRU intră sub incidenţa Directivei 96/82/EC (SEVESO II) transpusă prin H.G. nr. 804/2007 completată de HG 1033/2013, se încadrează la limita inferioară a cantităţilor relevante (conform coloanei a 2 a din tabelele 1 si 3) prevăzute în Anexa 2 la prezenta hotărâre de guvern (obiectiv cu risc minor). Titularul activităţii în care sunt prezente substanţe periculoase conform Art. 7 a depus Politica de Prevenire a Accidentelor Majore . Acest document va fi actualizat la iniţiativa titularului activităţii sau la cererea autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului şi a autorităţii teritoriale pentru protecţie civilă, acolo unde acest lucru este justificat de apariţia unor modificări sau pentru a fi luate în considerare noile cunoştinţe tehnice în domeniul securităţii în exploatare .

Titularul de activitate are obligaţia, conform Directivei 96/82/EC transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 59/2016:

- să ia toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii mediului ;

- să informeze autorităţile publice competente în cazul în care are loc modificarea unei instalaţii, unei unităţi de stocare, a naturii sau cantităţii de substanţe periculoase existente pe amplasament, la acel moment, care ar putea avea efecte semnificative privind pericolul de accidente majore;

- să furnizeze personalului propriu şi persoanelor care pot fi afectate , în cazul în care survine un accident major generat de obiectiv, informaţii asupra măsurilor de securitate în exploatare şi asupra acţiunilor necesare intervenţiei .

- să informeze imediat autorităţile publice teritoriale pentru protecţia civilă şi protecţia mediului, în cazul producerii unui accident major .

Informaţiile furnizate vor cuprinde :

- circumstanţele accidentului;

- substanţele periculoase care sunt prezente;

- datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra omului şi mediului ;

- măsurile de urgenţă care au fost luate ;

- acţiunile pe care intenţionează să le intreprindă pentru a atenua efectele pe termen mediu şi lung ale accidentului şi pentru a preveni repetarea unui astfel de accident .

12.1.2. Instalaţii de stocare a substanţelor periculoase

| Nr. crt. | Denumirea substanţei periculoase/ amestecului | Denumirea comerciala a substanţei periculoase/ amestecului | Nr. CAS | Fraza de pericol | Clasa de pericol | Categoria de pericol | Cantitate totală existenta (t) |  | Capacitate totală de stocare a substantelor/ amestecurilor existente posibil a fi prezente pe amplasament (t) |  | Starea fizică | Mod de stocare mc | Conditii de stocare | Locali zare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | mc | t | mc | t |  |  |  |  |
| 1. | Păcură | Păcură grea | 68476-33-5 | H350 H361 H373 H332 H411 | Carc., Repr., STOT RE, Acute Tox., Aquatic Chronic | 1B 2 2 4 2 | 3187 | 3091 | 7000 | 6790 | lichid | Rezervor 1x2000 1x5000 | Rezervoare speciale prevăzute cu batal pentru preluarea eventualelor scurgeri | Gospodăria de pacura si CLU |
| 2. | Combustibil lichid uşor | Combustibil termic lichid | 6847-30-2 | H226 H304 H315 H332 H351 H373 H411 | Acute Tox., Skin irrit., Asp. Tox., Carc., STOT RE, Aquatic Chronic, Flam. Liq. | 4 2 1 2 2 2 | 117 | 108 | 2000 | 1850 | lichid | Rezervor 1x2000 | Rezervor special prevăzut cu batal pentru preluarea eventualelor scurgeri | Gospodăria de combustibil lichid |
| 3. | Hidroxid de sodiu sol. 40% | Hidroxid de sodiu solutie, min.48% | 1310-73-2 | H314 H290 H315 H319 | Skin Corr. | 1A | - | - | 5 | 7.5 | lichid | Rezervor 1x5 | Rezervor cauciucat | Gospodăria de reactivi |
| 4. | Oxigen | Oxigen comprimat | 7782-44-7 | H270 H280 | Ox. Gas, Press. Gas | 1 | 21 | 23 | 105 | 115 | gaz | Butelii 10x10,5 | Recipienţi sub presiune depozitaţi în încăpere securizată | Magazia de materiale |
| 5. | Acetilena | Acetilena | 74-86-2 | H280 H220 | Flam. Gas, Press. Gas | 1 | 0.013 | 0,012 | 0.07 | 0,06 | gaz | Butelii 10x0,006 | Recipienţi sub presiune depozitaţi în încăpere securizată | Magazia de materiale |

12.1.3. Situaţii de accidente majore identificate

Nu s-au produs.

12.1.4. Sisteme de siguranţă existente

- Cuve de retenție din beton pentru  rezervoarele de păcură

- Base de colectare scurgeri de păcură  și separatoare de păcură

- Supraveghere continuă a instalaţiilor

- Exploatarea corectă a instalaţiilor de transport a păcurii

- Verificarea periodică a stării conductelor și flanșelor de legătură pe circuitele de transport a păcurii

- Cisternele cu reactivi sunt amplasate pe o platformă placată antiacid prevăzută cu sistem de colectare a scurgerilor accidentale la bazinul de neutralizare

- Cuva de retenție pentru  recipientele de ulei

- Depozitare pe platforma betonata.

Pentru minimizarea impactului produs in cazul unor accidente şi avarii, societatea detine planuri de prevenire şi  management al situaţiilor de urgenţă, astfel:

-Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

-Plan de prevenire si stingere a incendiilor

-Procedură operaţională standard pentru situaţii de urgenţă în cazul incidentelor de mediu.

Pentru limitarea consecintelor in cazul producerii unor incidente s-au prevazut:

- proceduri de interventie in caz de urgenta care descriu modul de actionare a persoanelor responsabile astfel incat sa se previna/ limiteze efectele daunatoare asupra  sanatatii angajatilor precum si a mediului inconjurator,

- stocarea materiilor prime se face numai in recipientele sau ambalajelele originale in care acestea au fost livrate de catre furnizor; descarcarea din acestea se face numai in  momentul utilizarii in spatiul de productie de catre personal calificat;

- materialele periculoase solide sunt stocate in spatii destinate cu acces limitat doar personalului calificat pentru aceste operatii.

- pentru instalatiile de stingere cu apa de la hidranti interiori si exteriori exista o rezerva de apa PSI.

Se asigura respectarea permanenta a procedurilor de lucru si depozitare, precum si dotarea cu echipamentele si instalatiile de interventie necesare in situatii de urgenta.

12.1.6. Operatorul are obligaţia de a informa imediat ACPM în urmǎtoarele situaţii:

- creşterea semnificativǎ a cantitǎţii sau schimbarea semnificativǎ a naturii ori a stǎrii fizice a substanţei periculoase prezente sau apariţia oricǎrei modificǎri în procesele în care este utilizatǎ aceastǎ substanţǎ periculoasǎ;

- închiderea definitivǎ, temporarǎ sau trecerea în regim de conservare a instalaţiei;

- schimbarea titularului activitǎţii.

12.2. Titularul autorizaţiei se va asigura că Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului, este funcţional.

12.3. Planul operativ de prevenire şi combatere a accidentelor va fi revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute . El va fi disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate .

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

Controlul emisiilor de poluanţi în mediu , precum şi controlul factorilor de mediu se va realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare / autorităţi competente, cu echipamente de prelevare şi analiză adecvate, folosind metode de lucru în vigoare.

Activitatea de supraveghere şi monitorizare a calităţii mediului va fi asigurată de responsabilul de mediu numit cu decizie de conducătorul unităţii.

Titularul de activitate are obligaţia de a monitoriza nivelul emisiilor şi de a raporta informaţiile solicitate către autoritatea  competentă în conformitate cu OUG nr.195/2005, privind protecţia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Rezultatele măsurătorilor se înregistrează , se prelucrează şi se transmit într-o formă adecvată , stabilită de autoritatea de mediu.

Pentru buna desfăşurare a activităţii şi minimizarea consumurilor de materii prime, materiale şi utilităţi, societatea va ţine evidenţa lunară, care reprezintă recomandare BAT pentru:

- cantităţile de materii prime şi auxiliare utilizate;

- cantităţile de apa, energie utilizate;

- cantităţile de deşeuri rezultate;

- activităţile de întreţinere şi reparaţie a instalaţiilor şi dotărilor aferente;

- instruirile personalului.

Se va ţine evidenţa incidentelor de mediu, a reclamaţiilor şi măsurilor intreprinse.

- Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane vor fi verificate periodic în ceea ce priveşte etanşeitatea pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă .

- Încărcările şi descărcările de materiale vor avea loc numai în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor .

- Titularul autorizaţiei va iniţia un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, astfel încât toate structurile să fie testate cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste teste va fi inclus în RAM .

- Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, vor face subiectul verificărilor vizuale săptămânale sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor . Toate aceste verificări vor fi înregistrate într-un dosar care va fi disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

13.1. AER

Titularul autorizaţiei are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi în aer în condiţiile stabilite în tabelele următoare :

13.1.1. MASURĂRI  CONTINUE

Tabel nr. 13.1.1.

| Denumirea sursei | Indicator | Frecvenţa de monitorizare | Standard metodă de referinţă pentru măsurări | Standard certificare/ Standard calibrare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cos nr. 5 (IMA 2) Cos nr. 7 (IMA 4) Cos nr.4 ( IMA1) | Pulberi | continuu | SR EN 13284-1 | SR EN 15267 SR EN 14181 SR EN 13284-1 |
|  | SO2 |  | SR EN 14791 | SR EN 15267 SR EN 14181 |
|  | NOx |  | SR EN 14792 | SR EN 15267 SR EN 14181 |
|  | O2 |  | SR EN 14789 | SR EN 15267 SR EN 14181 |
|  | CO |  | SR EN 15058 | SR EN 15267 SR EN 14181 |
|  | Debit |  | SR EN ISO 16911-1 | SR EN 15267 SR EN 14181 SR EN ISO 16911-2 |
|  | continutul de vapori de apa * |  | SR EN 14790 | SR EN 15267 SR EN 14181 |

* - în cazul în care gazele nu sunt uscate

Toate valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 0K, o presiune de 101,3 kPa, după corecţia în funcţie de conţinutul de vapori de apă al gazelor reziduale şi la un conţinut standard de O2 de 3% .

13.1.2. MASURĂRI  DISCONTINUE

Monitorizarea emisiilor de la cazanelor de producerea aburului se va face conform tabelului următor:

Tabel nr. 13.1.2.

| Denumirea sursei | Coş | Indicatori | Frecvenţa | Standard metodă de referinţă pentru măsurări |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cazan de abur nr. 1, 2, 3 | Coş nr. 1 Coş nr. 2 | Pulberi | semestrial* | SR EN 13284-1 |
|  |  | SO2 | semestrial* | SR EN 14791 |
|  |  | NOx | semestrial* | SR EN 14792 |
|  |  | CO | semestrial* | SR EN 15058 |

*- prin laboratoare autorizate în perioada de funcţionare

13.1.3.  AERUL ÎNCONJURĂTOR

Se va efectua modelarea matematica a dispersiei poluantilor in atmosfera, a campurilor de concentratii asociate valorilor limita, ce se constituie in criterii pentru evaluarea calitatii aerului, in conformitate cu prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Modelarea se va realiza anual fata de cea mai mare concentratie in emisie inregistrata in anul de referinta, pentru fiecare din poluantii:pulberi, SO2, NOx, CO. Intervalele de mediere folosite pentru modelarea matematica vor fi alese cosespunzator perioadei de mediere precizate in Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

13.2. APA

13.2.1. Apa uzată tehnologică

Titularul autorizaţiei are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi în apele uzate pe cele două evacuări:

- din staţia de tratare a apei,  folosită ȋn circuitul de termoficare ( evacuată la canalizarea oraşului)  în condiţiile stabilite în tabelul următor:

Tabel  nr.13.2.1

| Nr. crt | Indicator | Metoda de analiza | Frecvenţa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura |  | Semestrial* |
| 2 | pH | SR ISO 10523 | Semestrial * Zilnic ** |
| 3 | Consum chimic de oxigen (CCO- Cr) | SR ISO 6060 | Semestrial * Zilnic ** |
| 4 | consum biochimic de oxigen (CBO5) | SR EN 1899-2 | Semestrial |
| 5 | Sulfati | STAS 8601 | Semestrial |
| 6 | Azot amoniacal | SR ISO 7150-1 | Semestrial * |
| 7 | Cloruri | SR ISO 9297 | Semestrial * Zilnic ** |
| 8 | Reziduu filtrat la 105º | STAS 9187 | Semestrial * |
| 9 | Materii in suspensie | SR EN 872 STAS 6953 | Semestrial * |

*- monitorizare prin laboratoare acreditate

**-automonitorizare zilnică

- de la evacuarea gospodăriei de păcură, ape tehnologice de racire si tehnologice de spalare, preaplin din circuitul deschis de termoficare (evacuate la canalizarea orasului)  în condiţiile stabilite în tabelul nr 13.2.2

Tabel nr. 13.2.2

| Nr. crt. | Indicator | Metoda de analiza | Frecvenţa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | SR ISO 10523 | Semestrial |
| 2 | temperatura |  | Semestrial * Zilnic ** |
| 3 | materii în suspensie | SR EN 872 STAS 6953 | Semestrial * Zilnic ** |
| 4 | consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | SR ISO 6060 | Semestrial |
| 5 | consum biochimic de oxigen (CBO5) | SR EN 1899-2 | Semestrial |
| 6 | sulfaţi | STAS 8601 | Semestrial |
| 7 | Azot amoniacal | SR ISO 7150-1 | Semestrial |
| 8 | Detergenţi sintetici | SR ISO 7875/2 SR EN 903 | Semestrial |
| 9 | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | SR 7587 | Semestrial * Zilnic ** |
| 10 | Sulfuri şi hidrogen sulfurat | SR ISO 10530 | Semestrial |
| 11 | Plumb | SR EN ISO 15586 SR ISO 8288 | Anual |
| 12 | Cadmiu | SR EN ISO 15586 SR ISO 8288 | Anual |
| 13 | Crom total | SR EN ISO 15586 | Anual |
| 14 | Cupru | SR EN ISO 15586 SR ISO 8288 | Anual |
| 15 | Nichel | SR EN ISO 15586 SR ISO 8288 | Anual |
| 16 | Zinc | SR EN ISO 15586 SR ISO 8288 | Anual |
| 17 | Mangan | SR EN ISO 15586 | Anual |

*-monitorizare prin laboratoare acreditate

**-automonitorizare zilnică

13.2.3. Ape subterane

Titularul autorizaţiei are obligaţia să monitorizeze calitatea apei subterane în condiţiile stabilite în tabelul următor, astfel :

- Tabel nr. 13.2.3

| Nr. crt. | Indicator |  | Frecvenţa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | SR ISO 10523 | anual |
| - 2 | - Cloruri | SR ISO 9297 | anual |
| 3 | Oxidabilitate | SR EN ISO 8467 | anual |
| 4 | Amoniu | SR ISO 5664 | anual |
| 5 | Sulfati | EPA 300.1 EPA 375.2 | anual |
| 6 | Nitriti | SR EN 26777 | anual |
| 7 | Fosfati | SR EN ISO 6878 | anual |
| 8 | Cupru | SR EN ISO 15586 | anual |
| 9 | Zinc | SR EN ISO 15586 | anual |
| 10 | Cadmiu | SR EN ISO 15586 | anual |
| 11 | Plumb | SR EN ISO 15586 | anual |
| 12 | Mercur | SR EN ISO 12846 | anual |
| 13 | Crom | SR EN ISO 15586 | anual |
| 14 | Nichel | SR EN ISO 15586 | anual |

13.3 SOL

Titularul autorizaţiei are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi în sol în condiţiile stabilite în tabelul urmator, în zona Rezervoarelor de reactivi Chimici, a Rezervoarelor de combustibil lichid, a corpului administrativ şi în zona CAF 4-5, astfel :

Tabel nr. 13.3.1

| Nr. crt. | Element | Frecvenţa | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Total hidrocarburi din petrol | anual | SR 13511:2007 |
| 2 | Cupru | anual | SR ISO 11047 |
| 3 | Zinc | anual | SR ISO 11047 |
| 4 | Plumb | anual | SR ISO 11047 |
| 5 | Nichel | anual | SR ISO 11047 |
| 6 | Cadmiu | anual | SR ISO 11047 |
| 7 | Vanadiu | anual | EPA 7000B EPA 7010 |

13.4. DEŞEURI

13.4.1. Titularul va aplica procedee de minimizare a cantităţilor de deşeuri produse.

13.4.2. Prezenta autorizaţie se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare .

13.4.3. Titularul va respecta prevederile legale privind evidenţa gestiunii deşeurilor, recuperarea şi eliminarea lor conform celor specificate în tabel  11.1. Nu trebuie eliminate/recuperate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără acordul prealabil scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş

13.4.4. Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare vor fi transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităţi şi doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu legislaţia.

13.4.5 Nu se accepta nici un amendament sau modificare in nici o clasificare agreata, expediere, transport, eliminare sau recuperare a deseurilor, fara acordul scris prealabil al A.P.M Timis.

13.4.6. Un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe acest amplasament, va fi păstrat de către titularul autorizaţiei şi va fi pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru realizarea inspecţiei. Acest registru va conţine obligatoriu minimum de detalii cu privire la :

- Cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de codul din HG 856/2002 pentru deşeurile produse si transportate.

- Numele agentului şi transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/recuperării deşeurilor) .

Confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/ recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase şi locul de depozitare/eliminare .

13.4.7. O copie a registrului privind Managementul Deşeurilor va fi depusă la A.P.M. Timiş ca parte a RAM pentru amplasament .

13.5 ZGOMOT

13.5.1. Măsuratorile de zgomot se vor efectua la limita de incintă, cu o frecvenţa anuala.

13.5.2. In conformitate cu prevederile SR 10090:2017,  se stabileste valoarea maxima de 65 dB(A) la limita incintei obiectivului

| Punctele de masura amplasate pe perimetrul centralei (la limita incintei) | Nivel de zgomot admisibil SR 10090:2017 dB(A) |
| --- | --- |
| Poarta principala de acces , Limita incintei in zona de vest si Nord-Vest, zona de sud ( atelier de reparatii aparataj electric), Zona de Est ( statia de distributie 10 kV) | 65 |

Titularul activităţii trebuie să asigure măsuri şi dotări specifice pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, să verifice eficienţa acestora şi să pună în exploatare numai pe cele care nu depăşesc pragul fonic admis.

13.6.  ALTE OBLIGAŢII PRIVIND MONITORIZAREA

13.6.1. Titularul autorizatiei este obligat sa informeze cu regularitate autoritatea competenta pentru protectia mediului despre rezultatul monitorizarii emisiilor din instalatie conform raportarilor periodice solicitate la cap.14. si o data pe an prin RAM (Raportul anual de  mediu).

13.6.2. Titularul autorizatiei este obligat sa informeze, in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul.

13.6.3. Titularul activitatii trebuie sa ofere accesul in siguranta si permanent la urmatoarele puncte de prelevare si monitorizare:

-punctele de prelevare a emisiilor in aer ;

-punctele de prelevare a apelor uzate menajere ce sunt vidanjate ;

-zone de depozitare a deseurilor pe amplasament ;

-accesul la orice alte puncte de prelevare si monitorizare cerute de autoritatea competenta pentru protectia mediului.

13.6.4. Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii, trebuie realizate aşa cum este precizat în prezenta autorizaţie.

13.6.5. Frecventa  si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate numai cu acordul scris al autoritatii competente pentru protectia mediului

13.6.6. Monitorizarea fiecarei emisii trebuie realizata asa cum s-a precizat in prezenta autorizatie.

13.6.7. Monitorizarea emisiilor se va realiza in asa fel incat valorile determinate sa poata fi comparate cu valorile limita impuse prin prezenta autorizatie.

13.6.8. Toate rezultatele masuratorilor trebuie prelucrate si prezentate intr-o forma adecvata pentru a permite autoritatilor competente pentru protectia mediului sa verifice conformitatea cu conditiile de functionare autorizate si valorile limita de emisie stabilite.

13.6.9. Titularul are obligatia de a inregistra si arhiva buletinele de analizǎ emise de terti.

14.  RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA  MEDIULUI SI PERIODICITATEA  ACESTORA

Rapoartele trebuie depuse la autoritatea de mediu astfel :

RAPOARTE PERIODICE

| Raport | Frecvenţa raportării | Data depunerii raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul anual de mediu (RAM) | Anual | Până la 01 martie a anului următor celui pentru care se face raportarea |
| Monitorizarea emisiilor in aer: - masuratori continue; - masuratori discontinue. | Lunar, Semestrial, Anual | Monitorizare continua Un raport privind rezultatele monitorizării continue trebuie depus la APM Timis lunar in zece zile de la incheierea lunii. Monitorizare discontinua Zece zile de la incheierea semestrului, respectiv anului pentru care se face monitorizarea. Incluse in RAM |
| Modelarea matematica a dispersiei poluantilor atmosferici generati pe amplasament | Anual | Inclusa in RAM |
| Monitorizarea emisiilor in apa pluviala | Trimestrial, Anual | Zece zile de la incheierea trimestrului, anului pentru care se face monitorizarea Inclusa in RAM |
| Monitorizarea apelor freatice (foraje monitorizare) | Semestrial, Anual | Inclusa in RAM |
| Monitorizarea zgomotului | Anual | Inclusa in RAM |
| Monitorizarea solului | Anual | Inclusa in RAM |
| Monitorizarea deseurilor | Anual | Inclusa in RAM |
| Poluantii care intra sub incidenta in H.G. nr.140/ 2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr.166 / 2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE. | Anual | 30 aprilie al anului in curs pentru anul precedent. |
| Raportarea anuala a emisiilor totale de SO2, NOx si pulberi ( pentru verificarea plafoanelor de emisii) | Anual | Inclusa in RAM |
| Reclamatii | Imediat ce se produc | Zece zile de la incheierea lunii pentru care se face raportarea ; Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in RAM. |
| Notificare privind poluarile accidentale de mediu | Cu ocazia producerii | Maxim 24 ore de la producere |
| Raportarea datelor pentru instalatiile cuprinse in Programul National de Tranzitie | Trimestrial | Inclusa in RAM |
| Inventarul emisiilor de poluanti atmosferici, conform Chestionarului specific activitatii ( conf Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera) | Anual | 15 martie a anului in curs pentru anul precedent |

RAPOARTE SINGULARE

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Alte raportari | Titularul va transmite , in termenul stabilit , datele solicitate ocazional de autoritatea pentru protectia mediului |

Raportul anual de mediu ( RAM )

Este un document ce sintetizeaza toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

Raportul va cuprinde, urmatoarele informatii :

| Identificarea amplasamentului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) |  |
| Codul CAEN (4 cifre) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |  |
| --- | --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum lunar realizat | Total consum anual realizat |
| --- | --- | --- | --- |

Producţie

| Denumire produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie lunara realizata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica utilizata | Combustibili utilizaţi | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| - Miros |  |  |  |
| - Zgomot |  |  |  |
| - Apa |  |  |  |
| - Aer |  |  |  |
| - Procedurale |  |  |  |
| - Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |  |

Emisii in aer

| - Nr. crt. | - Sursa / Echipamet de depoluare | - Coş | - Combus- tibilul utilizat | - Poluanti monitorizati | - VLE - (mg/Nm3 ) | - Valoare masurata - (mg/Nm3) | - Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

• pentru monitorizarea continua se vor anexa rapoartele lunare generate de către softul de prelucrare a datelor monitorizate.

• pentru monitorizarea discontinua se vor anexa copiile rapoartelor de incercari emise de către

laboratorul acreditat.

• Se vor prezenta in detaliu: conditiile de referinta ( alegerea metodelor de referinta standard),

metodologia de masurare, frecventa si procedura de evaluare.

• In RAM, in coloana „Valoare măsurata” se va completa sub forma de intervale: valoare minima

măsurata – valoare maxima măsurata.

Emisii in apa

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Nota:

- se vor anexa copiile rapoartelor de incercari emise de către laboratorul acreditat.

- In RAM, in coloana „VLE măsurat” se va completa sub forma de intervale: valoare minima măsurata – valoare maxima măsurata.

- Observatii privind depasirile.

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare / tipul de prelvare ( la suprafaţa, in adâncime la 30 cm) | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţa uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deseurilor

| Nr. - crt. | Cod deşeu conform - HG nr. 856/ 2002 | - Denumire - deşeu | Cantitate generata (t/an) | Mod de stocare temporara | Agent economic valorificator/ eliminator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI  ACTIVITĂŢII

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu art. 10(2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Timiș:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Timiș  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Banat;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Banat;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea SC COLTERM SA, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punandu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea 105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

15.15. Operatorul are obligaţia respectării prevederilor Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere, art. 22, alin.  (1) Până la data de 1 ianuarie 2030, instalaţiile medii de ardere existente cu o putere termică nominală mai mare de 5 MW sunt exceptate de la obligaţia de a respecta valorile-limită de emisie prevăzute în anexa nr. 2, cu condiţia ca cel puţin 50% din producţia de energie termică utilă a instalaţiei, ca medie mobilă pe o perioadă de 5 ani, să fie distribuită sub formă de aburi sau apă caldă unei reţele publice de termoficare.

15.16. Titularul autorizatiei integrate de mediu va solicita obtinerea vizei, in fiecare an; termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine.

- 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform art. 10 alin(4) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificările și completarile ulterioare.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

-planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

-orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

-măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

-eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

-oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

-demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

-dezafectarea depozitelor;

-determinarea gradului de afectare a solului;

-măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

17. VALABILITATE

Prezenţa autorizaţie integrata  de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul   acesteia obţine viza anuală (conform art. 16, alin. 2(21) din Legea nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din OUG nr.195/2005 privind  protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr.265/2006 , cu modificariel si completarile ulterioare).

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș și Agenția pentru Protecția Mediului Timiș.

A.P.M. Timiș își rezervă dreptul de a modifica limitele pentru emisiile și imisiile de poluanți datorate activității, în funcție de evoluția procesului de transpunere a legislației Comunității Europene în legislația națională.

In conformitate cu art. 21 alin. 4 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, aveti obligatia ca in termen de 4 ani de la data publicarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/2117 a Comisiei (din 21 noiembrie 2017) si Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/902 a Comisiei (din 30 mai 2016) sa luati masurile necesare in vederea conformarii cu decizia de mai sus.

- 18. GLOSAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiș |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Timiș al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului Bulevardul Libertatii nr. 2, Sector 5, Bucuresti |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei |
| 5 | BREF | Document de referinta privind BAT |
| 6 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 7 | Emisie | Eliberarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura sau zgomot din surse individuale sau difuze ale instalatii in aer, apa sau sol |
| 8 | Imisie | Aparitie si nivel al unei substante poluante, miros sau zgomot in mediu |
| 9 | Valori limita de emisie (VLE) | Masa, exprimata in parametri specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii, care nu trebuie depasite pe una sau mai multe perioade de timp |
| 10 | Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ord. MAPAM nr. 36/2004 |
| 11 | - CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 12 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 13 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 14 | - COV | Compuşi organici volatili |
| 15 | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 16 | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 17 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 18 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 19 | RAM | Raport anual de mediu |
| 20 | E-PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 21 | - R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 22 | H | Fraza de pericol este o frază alocată unei clase şi categorii de pericol care descrie natura pericolelor prezentate de o substanţă sau de un amestec periculos inclusiv, când este cazul, gradul de periculozitate; |
| 23 | - SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 24 | - Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 25 | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 26 | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 27 | - Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 28 | - Ameninţare iminentă - cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropiat |

Prezenta autorizatie contine 80 (optzeci) pagini si a fost eliberata in 3 exemplare originale din care unul se elibereaza titularului, 2 exemplare pentru APM Timis.

DIRECTOR EXECUTIV,

Lavinia Alina CĂLUȘERU

Avizat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii – Corina Mihoc

Întocmit: Simona ROMAN